1.KÜTE

  - Küttesüsteem

Hoone soojavarustus lahendatakse kütteruumi paigaldatavast puidukatlamajaga. Tuleb paigaldada eraldiseisev paisupaak (ca 2-2,5 m3). Summaarne koormus katlale koosneb keskütte ja sooja vee soojuskoormustest.

1.2. Põrandaküte.

Hoonesse esimesele korrusele ja teise korruse pesuruumi ehitada vesipõrandaküte.

Põrandküttevee parameetrid on +45/40ºC. Täpsem reguleerimine toimub automaatika bloki abil mis valib õige küttevee parameetri vastavalt välis- ja pealejooksutemperatuurile.

Kütteringide reguleerimiseks paigaldatakse ruumitermostaadid koos ajamitega kollektoril, ringid häälestatakse vastavalt joonistel näidatud eelseade arvudele.

Pesuruumi ja tubade ringidele paigaldatakse termostaat .

Põrandküte on projekteeritud kasutades Wirsbo põrandkütte materjale, seetõttu on oluline järgida täpselt Wirsbo poolt põrandatele esitatavaid nõudeid ja paigaldusjuhendit (Okt. 2002)

1.3. Radiaatorküte

Teise korruse ruumidse, v.a. pesuruum paigaldatakse radiaatorid.

Vajadusel paigaldada lisaks põrandaküttele konvektorid või sisseehitatud termostaatventiiliga terasplaatradiaatorid VKO. Küte peab kindlustama vajaliku temperatuuri kõikides ruumides. Kütteautomaatika kindlustab soojusvarustuse reguleeritavuse sõltuvalt välisõhu temperatuurist ja ruumikohase reguleerimise küttekehade termostaatidega. Radiaatorid paigaldatakse võimalusel akende alla või seintele. Ühendustorud tuuakse põrandasse paigaldatavast jaotustorustikust kroomitud vasktoruga otse radiaatorisse.

Sauna eesruumi paigaldada lisaks põrandaküttele käterätikuivati tüüpi radiaator võimsusega 1100 w.

1.4.Torustikud

Kõik põrandaküttesüsteemi jaotus- ja ühendustorustikud kuni katlani monteeritakse vasktorudest . Radiaatorkütte jaotustorud ja püstik monteeritakse Wirsbo eval pex torudest kaitsekõris. Tugede puhul tuleb arvestada ruumidele esitatavaid nõudeid.

Torud monteerida nii, et nad saavad müra põhjustamata vabalt liikuda ning sellise kaldega, et saab eraldada õhu ja teostada tühjendamist. Tugede vahekaugused valitakse nii, et ei tekiks lubamatut läbipainet. Ehituskonstruktsioonidest läbiminekul kasutada terashülsse. Kõik tarvilikud tühjendused ja õhutused määrab töövõtja.

1.5. Isolatsioon

Ühendustorud katlaruumis tuleb isoleerida, kasutades Paroc kivivill torukoorikuid paksusega 50 mm.

Magistraaltorud ja püstikud ARMAFLEX'i (või analoog) standardseid toruisolatsiooni koorikuid paksusega 13 mm. Isolatsiooni koorikute jätkukohad tuleb teibiga fikseerida. Kõik põrandasse või seintesse monteeritud torustikud paigaldatakse kaitsekõrisse (v.a. põrandküttetorud). Kõrisse paigaldatavate plasttorude täiendav isoleerimine pole vajalik.

1.6. Surveproov

Süsteemid katsetatakse. Surveproovi ajaks eraldatakse süsteemist väiksema rõhutaluvusega seadmed, näiteks katel, paisupaak jne.

Survetamise rõhud ja katseaeg PEX torudele:

-küttesüsteem vastavalt WIRSBO soovitustele,1.5 töörõhku kuid mitte alla 6 bar, 2 h,

(täpsem kirjeldus Wirsbo põrandkütte paigaldusjuhendis).

1.7. Tulekaitsemeetmed

Läbiviigud ühest tuletõkke tsoonist teise (eraldi tuletõkketsoon on katlaruum.) tuleb tihendada tuletõkkemastiksiga.

17. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

1. VEEVARUSTUS

Üldist.

Hoone olmeveega varustamine on lahendatud vastavalt väljastatud tehnilistele tingimustele.

2.3.Välisvõrgud.

Elamu veevarustuse liitumispunkt Saigu tee veetorustikuga on maakraan DN 32 (komplektis pikendusvarda ja kapega) krundipiirist ~70 cm väljaspool. Liitumistorustik paigaldatakse 1,8 m sügavusele polüeteen külmavee torudest (nt. Upoten) PEM 32*2,9 .

1.2. Veesisend ja veemõõdusõlm

Veemõõdusõlm paigaldatakse kütteruumi seinale.

Veemõõdusõlm komplekteeritakse veemõõtjast DN 20 (Q max = 1,5 m3/h), mehaanilisest veefiltrist DN 25 (PERMASTER PT-FM) ja sulgarmatuurist.

1.3. Veevarustuse sisetorustikud.

Elamu elanike arvu neli inimest põhjal on arvutatud külma- ja

soojatarbevee kogused:

Külma vee arvutuslik vooluhulk……..Qa = 0,54 l/sek;

ööpäevane tarbimine………………...Qd = 1,00 m3/d ;

keskmine tunnitarbimine…………….Qh = 0,042m3/h;

maksimaalne tunnitarbimine………...Qh,max = 0,21 m3/h.

Sooja vee arvutuslik tarbimine………Qa,sv = 0,51 l/s.

Soojaveevarustus on lahendatud katla ja mahtboileri baasil. Soojaveevarustuse  torustik katlamajas peab olema varustatud seguventiiliga (katel koos vajalike  seadmetega, automaatika ja toruarmatuuriga kuulub katlamaja projekti mahtu, teostab katla tarnija). Soojavee temperatuur süsteemis tuleb hoida 55°C. Isikliku hügieeni seadmetest tuleva vee temperatuur ei tohi ületada 65°C.

Kui veevõtuseade on maksimaalselt avatud, peab vajaliku temperatuuriga vesi jõudma veevõtupunkti vähemalt 30 sekundiga. Vee kokkuhoiu ja mugavuse huvides ei tohiks ooteaeg olla rohkem kui 10 sekundit.

Veevarustuse magistraaltorustik majandusruumis isoleeritakse alumiiniumkihiga kivivilltorukoorikuga (Paroc PV-AE, külmvesi - paksusega 30 mm ja soevesi - 50 mm). Veetorustiku magistraaltorustikud paigaldada jäikadest plasttorudest (nt

UNIPIPE) lae alla ja isoleeritakse torukoorikutega (Armaflex, paksusega 13 mm). Jaotustorustik köögivalamule paigaldatakse põrandasse ja ühendustorustikud sanseadmetesse süvistatakse seintesse pex-plasttorudest De 16*2,2 ja De 20*2,8 hülsis (nt. Wirsbo).

2. KANALISATSIOON

2.1. Liitumistorustikud.

Hoone kanaliseerimine on lahendatud vastavalt projekteerimis tingimustele.

2.2. Välistorustikud.

2.2.1. Olmekanalisatsioon.

Reoveed juhitakse 3-5 m3 mahuga septikusse, mis on ühendatud imbväljakuga

Ehitatakse hooneväljund De 110, millele paigaldatakse  teleskoopne hoolduskaev läbimõõduga 400 mm, komplektis malmkaanega 25T. Hoone väljundi minimaalne rajamissügavus haljasalal on 0,7 m ja sõidutee all 1,0 m toru peale . Torustiku

paigaldamisel kõrgemale (min. 0,5 m toru peale) tuleb see pealt ja külgedelt katta vahtpolüuretaan plaatidega.

2.3. Olmekanalisatsiooni sisevõrk.

Elamu elanike arvu neli inimest põhjal on arvutuslik kanaliseeritav

heitveekogus:

arvutuslik vooluhulk……………......….............Qa = 1,64 l/sek;

ööpäevane tarbimine………….................…...Qd = 1,00 m3/d ;

keskmine tunnitarbimine……………...............Qh = 0,042m3/h;

maksimaalne tunnitarbimine………................Qh max = 0,21 m3/h.

Kanalisatsioonitorustikud ehitatakse PVC kanalisatsiooni plasttorudest De 32, De 50 De 75 ja De 110.

Esimese korruse kogumistorustikud paigaldatakse põranda alla pinnasesse.

Teise korruse san.seadmete kogumistorustikud paigaldada esimese korruse lae alla (ripplae peal) või laetalade vahele.