# SELETUSKIRI

## KÜTE

### ÜLDINE

Antud projektis on lähtutud tellija soovidest ja järgnevatest projektnormidest:

EVS 844 Hoone kütte projekteerimine

EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus. Küttesüsteemid

EVS 872 Soojusisolatsioon

Olemasolevad ehitusjoonised ja olemasolev situatsioon.

### KLIMAATILISED ANDMED

Sisetemperatuur +21  C

Välistemperatuur –22 C

### HOONE SOOJUSFÜÜSIKALISED ANDMED (ARVUTUSLIKUD)

Hoonete soojusvarustuse allikaks on 1. hoonesse projekteeritav soojussõlm, kuhu saadakse toide AS Eraküte Haapsalu Osakonna soojusvõrkudest tehniliste tingimuste nr. 06/05 alusel.

Hoone soojapidavus:

- Välissein                                                                              0,28 W/m2 C

- Aknad                                                                                    2,9 W/m2 C

- Välisuksed                                                                            1,7 W/m2 C

- Põrand                                                                                0,22 W/m2 C

- Lagi                                                                                     0,22 W/m2 C

1. maja küttevõimsus	80 kW

2. maja küttevõimsus	31 kW

Kokku küttevõimsus                                                                  	111 kW

### HOONE KÜTTESÜSTEEM

Hoone küttesüsteem on ettenähtud kahetorulisena alumise jaotusega. Soojuskandjaks on vesi kütteparameetritega 70/50 C.

### RADIAATORID

Küttekehadena kasutatakse PURMO terasradiaatoreid. Kõik radiaatorid komplekteeritakse reguleerventiilidega (DANFOSS või HERZ), sulgliitmikutega (DANFOSS või HERZ) ja õhutusniplitega. Jaotusmagistraalidele paigaldatakse liiniseadeventiilid (DANFOSS või HERZ) ja sulgarmatuur.

Radiaatorid paigaldatakse vastavalt valmistaja juhistele. Radiaatorite kõrgus vastavuses aknaaluse kõrgusega kontrollida enne radiaatorite tellimist. Ebakõlade tekkimisel asendada sobivatega (küttevõimsus) kooskõlastatuna tellijaga.

### TORUSTIKUD

Kõik torustikud monteeritakse unipipe- ja terastorudest kasutades keermik- või keevisühendusi. Enne montaazi torud puhastatakse ja lõikamisel tekkinud ebatasasused kõrvaldatakse. Ehituskonstruktsioonidest läbiminekul paigaldatakse torud hülssi. Hülsi otsad peavad olema seina, lae ja põrandaga ühes tasapinnas. Märgades ruumides peab hülss olema 50 mm puhta põranda pealispinna kõrgusmärgi ja tagama veetiheduse. Torustiku läbimineku avad tuleb kinni ehitada tagades piirde nõutava tulepüsivuse (kasutakse Eesti Päästeameti poolt sertifitseeritud tuletõkke segusid. Torustiku kalle tühjenduse  poole peab olema vähemalt 0,002. Tugede puhul tuleb arvestada ruumidele esitatavaid nõudeid. Tugede vahelised kaugused on järgmised:

- DN15….       2000 mm

- DN32….40   2500 mm

- DN50….65   3000 mm

Torustikud värvitakse vastavalt tellija poolt nõutud toonidega. Torustike madalamatesse kohtadesse paigaldatakse tühjendusotsad. Kõrgematesse osadesse automaatõhutusklapid.

Tellijaga kooskõlastatakse küttesüsteemi ühendus soojussõlmes, mis varustatakse sulgarmatuuriga.

### SULGEMIS- JA REGULEERIMISARMATUUR

Küttekehadele või küttekehade gruppidele tuleb paigaldada  reguleerimisarmatuur. Kohtades, kus on külmumisoht (trepikojad, tamburid jne.), peab paigaldatav reguleerimisarmatuur välistama küttekehade sulgemisvõimaluse.

Elamutes ja üldkasutatavates hoonetes tagada kõigi ruumide temperatuuri individuaalne (soovitav automaatne) reguleerimine.

Ventiilid tuleb paigaldada kättesaadavatesse kohtadesse.

Reguleerimisarmatuur ei tohi ruumis tekitada lubatavast suuremat müra.

### TORUDE JA SEADMETE ISOLEERIMINE

Torude ja seadmete soojusisoleerimine vt. Eesti standard EVS 860:2003 “Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine”.

### KÜTTEAUTOMAATIKA

Antud projektis on kasutatud küttesüsteemi regulatsiooniks soojussölme komplektis olevat kütteautomaatikat. Automaatika töötaba vastavalt välisõhu temperatuuri kõikumisele arvestades hoone konfiguratsiooni.