PAGE  
[image: image1.png]



KORTERELAMU

TIIGI 13, TARTU  PÕHIPROJEKT                                                               Töö nr.: 06-10         

SISUKORD
2PEATÜKK 5 KÜTE


25. Küte (MKM 70 §5; EVS 865_2:2006)


25.1 KÜTE üldosa


25.1.1 Projekti eesmärgid


25.1.2 Normatiivne baas


25.1.3 Nõuded hoone sisekliimale ja selle reguleerimisele


25.1.4 Energeetilised seisukohad kütte- ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimisel


35.1.5 Projekti koosseis


35.2 Soojusvarustus


35.2.1 Installeeritav soojusvõimsus


35.2.2 Soojusallikaks on ehitatav soojussõlm


35.2.2.1 Normatiivne baas esitatud punktis 5.1.3.


35.2.2.2 Radiaatorkütte seadmete valiku aluseks olevad lähteandmed:


35.2.2.3. Seadmete ja ohutusautomaatika kirjeldus


45.2.2.7 Torustiku korrosioonikaitse


55.3 Küte


55.3.1 Küttesüsteemid ja soojussõlm


55.3.2 Torustikud ja reguleerseadmed, isolatsioon




JOONISED

KY-1
KELDRIKORRUSE PLAAN – KÜTTESÜSTEEMI RENOVEERIMINE

KY-2
1. KORRUSE PLAAN – KÜTTESÜSTEEMI RENOVEERIMINE
KY-3
2. KORRUSE PLAAN – KÜTTESÜSTEEMI RENOVEERIMINE
KY-4
3. KORRUSE PLAAN – KÜTTESÜSTEEMI RENOVEERIMINE
KY-5
4. KORRUSE PLAAN – KÜTTESÜSTEEMI RENOVEERIMINE
PEATÜKK 5 KÜTE

5. Küte (MKM 70 §5; EVS 865_2:2006)

5.1 KÜTE üldosa

5.1.1 Projekti eesmärgid 

Käesoleva projektiga on Korterelamu, aadressiga Tiigi 13, Tartu linn, küttesüsteemi renoveerimise projekt, põhiprojekti mahus. 

Lähteandmed

Arhitektuursed alused
radiaatorküte varustada radiaatorite, eelseadistatavate termostaatventiilide ja termostaatpeadega torudeks terastorud
erinevad liinid tasakaalustada
5.1.2 Normatiivne baas

EVS 811:2006 Hoone ehitusprojekt

  EVS 865-2:2006 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus

EVS 829:2003 Hoone soojuskoormuse määramine

EVS 839:2003 Sisekliima

EVS 830:2003 Hoone kütte- ventilatsioonisüsteemide hooldus

  EVS 844:2004 Hoonete kütte projekteerimine.

EVS 860:2006 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine

EVS 812-3:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

LVI 12-10370 Torustike ja õhukanalite toestamine

Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded I osa.

Soome Ehitusnormide kogumik, osa D1, D2, D4
Sisetemperatuur ruumides:
Dušširuum 
+24,0 oC;

Eluruumid
+21,0 oC;

Trepikojad
+18,0 oC;

Välistemperatuur (Tartu)
-25,0 oC
5.1.3 Nõuded hoone sisekliimale ja selle reguleerimisele

Küte peab kindlustama vajaliku temperatuuri kõikides ruumides. Kütte töötamine peab olema ökonoomne: ehitusautomaatika peab kindlustama soojusvarustuse reguleeritavuse sõltuvalt välisõhu temperatuurist, ruumikohase reguleerimise küttekehade termostaatidega.

5.1.4 Energeetilised seisukohad kütte- ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimisel

Energiaallikaks on olemasolev soojussõlm hoone keldrikorrusel.
5.1.5 Projekti koosseis

Põhiprojekti kütte osa seletuskiri

Põhiprojekti kütte osa joonised

Põhiprojekti kütte osa põhimaterjalide spetsifikatsioonid

5.2 Soojusvarustus
5.2.1 Installeeritav soojusvõimsus

Arvutuslikud soojuskoormused:

Hoone radiaatorkütte võimsus
120 kW

Soojuskandjaks on vesi



radiaatorküttel 


70(/50(C

5.2.2 Soojusallikaks on ehitatav soojussõlm

Soojussõlm paikneb hoones keldrikorrusel ja on varustatud ühe soojusvahetiga radiaatorkütte tarbeks.
Radiaatorkütte soojuskandja sekundaarpoole pealevoolutemperatuuri reguleeritakse automaatikasüsteemi poolt, vastavalt välisõhu temperatuurist paikapandud  küttegraafikule. 

5.2.2.1 Normatiivne baas esitatud punktis 5.1.3.

5.2.2.2 Radiaatorkütte seadmete valiku aluseks olevad lähteandmed:

-    soojuskandja radiaatoritel vesi 70/50°C

max rõhk küttesüsteemis 4 bar

max soojakoormus 120kW talvel tv=-25°C

5.2.2.3. Seadmete ja ohutusautomaatika kirjeldus

- sulge-, liini-, õhuärastus –ja tühjendusventiilid

Sulgventiilid peavad olema kuulventiilid. Tühjenduseks kasutada keermestatud korgiga kuulventiile.
Kuulventiili läbimõõt peab olema ühendatava toru läbimõõduga võrdne.
Õhuärastus- ja tühjendusventiilid paigutada nii, et süsteemi oleks võimalik kõikidest osadest õhutada ning süsteemi tühjendada. 
-reguleerventiilid

Reguleerventiili korpusel peavad olema järgmised andmed:
valmistaja
mudel (tüüp)
kvs- arv
nimiläbimõõt (DN, mm)
rõhuklass (PN, bar)
-filtrid

Filtri sõela ava mõõde võib olla maksimaalselt 1,0 mm, sõela materjal peab olema vähemalt roostevaba teras (näiteks AISI 304).
Filtri nimiläbimõõt peab olema vähemalt võrdne torustiku nimiläbimõõduga. Filter peab olema kergesti puhastatav.
-termomeetrid

Kontrollitud termomeetrid, mõõtepiirkond on 0...100 °C.
-manomeetrid

Manomeetrite mõõtepiirkonna mõõtühikud peavad olema, kas bar, kPa või Mpa. Mõõteskaala läbimõõt peab olema vähemalt 100 mm. Primaarpoolel kasutatavate manomeetrite skaala jaotise väärtus on 0,05 Mpa ja mõõtepiirkond 0…1,6 Mpa. 
Manomeetrid peavad vastama 2,5 täpsusklassile. Manomeeter peab olema varustatud sulgarmatuuriga.
- ringluspumbad

Kasutada keskrõhupumpasid, pöörlemiskiiruseks soovitavalt 1500 p/min; märgmootori puhul 3000 p/min.
Pumba sildil peab olema:
valmistaja
mudel, tööratta läbimõõt
pöörlemiskiirus (p/min)
tootlikus (m³/s, l/s)
pumba rõhk (kPa)
mootori võimsus kW ja nimivool (A)
suurim lubatud rõhk (MPa või bar)
suurim lubatud temperatuur (°C).
5.2.2.7 Torustiku korrosioonikaitse

- terastorustikud soojussõlmes krunditakse ja seejärel värvitakse 2 korda.

5.3 Küte

5.3.1 Küttesüsteemid ja soojussõlm

Käesoleva projektiga nähakse ette hoone küttesüsteemi torustikud, seadmed ja reguleerorganid. 

Küttesüsteemi arvutuste aluseks on:

Akende, U arv
2, 10 W/m2K

Uste U arv:
2,3 W/m2K


Välisseina U arv
1,55 W/m2K

Põranda U arv
0,15 W/m2K

Katuslagi U arv:
0,4 W/m2K

Küttesüsteem

Kütte magistraaltorustik paigaldada hoones keldri lae alla ja osaliselt 1. Korruse lae alla. Küttepüstikud paigaldada seintele. Laealused torud keldris isoleerida mineraalvilla koorikuga vastavalt seeriale Aa25.

Radiaatorid paigaldada akende alla ja trepikodades trepi kõrvale seinale. Vannitubadesse paigaldada käterätikuivatid.
Torustike ehitamisel kasutada terastorusid.

Küttekehad varustatakse eelseadistatavate termostaatventiilide-, termostaatpeade-  ja õhutusniplitega.

Radiaatorite ühendtorudele paigaldatakse sulgurliidesed (Combi 2, Oventrop). 

Küttesüsteemi erinevad harud tasakaalustada omavahel liiniseadeventiilidega (Hydrocontrol VR) ja pealevooludele paigaldada sulgeventiilid.

Ventiilide juurde igale liinile tuleb jätta võimalus püstiku veest tühjendamiseks.

-küttekehad

Küttekehadeks on planeeritud PURMO COMPACT teraspaneelradiaatorid. Vannitubadesse paigaldada käterätikuivatid.
Radiaatorid kinnitatakse seintele standardkinnititega.

Kõik kinnitused paigaldab töövõtja.

5.3.2 Torustikud ja reguleerseadmed, isolatsioon

-torud ja toruosad

Magistraaltorustikena kasutada terastorusid.

Proovirõhk 0,6 MPa, töörõhk 0,4 MPa.

Torud ühendatakse toru tootja poolt ette nähtud viisil. Kandurid paigaldada normis ettenähtud vahedega (LVI 12-10370).
-torude ja kanalite soojusisolatsioon

Torud ja seadmed tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni ja konstruktsiooni vahele jääb vahe.

Isolatsiooni- ja kattematerjalid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. 

Isolatsioonimaterjalidena kasutada klaasvilla- või kivivilla valmiselemente vastavalt torude ja kanalite isolatsioonitootja soovitustele. 

Järgnevat ei isoleerita:

kaitseventiili väljalöögitorud;

tühjendus-, õhutus-, manomeetrite ühendustorud ning paisumispaagi torud;

reservuaaride ja seadmete tehnilist informatsiooni sisaldavad sildid;

pumbad. 

küttekehadega samas ruumis olevad ühendustorustikud

-reguleerimistööd

Reguleerimistööd alustada peale montaaži, läbipesu ja õhu eemaldamist:
· Radiaatoriventiilidest eemaldada termostaatosad ja need seadistada vastavusse projektis esitatud näitudele;
· Liiniseade ventiilid seadistada projektikohastele näitudele;
· Mõõta võrgu kõikide liiniseade ventiilide vooluhulgad ja märkida need mõõtmisprotokolli. Seadearve ei muudeta;
· Mõõtmistulemuste alusel, vajaduse korral muuta liiniseade ventiilide reguleerimisnäitusid kogu võrgus;
Punktides 3 ja 4 esitatud toiminguid korrata kuni saavutatakse projektis esitatud vooluhulgad.

Koostas: Ivar Pärn

[image: image1.png]