Lisa 2

Üldnõuded ustele ja uste paigaldamisele

Kõik paigaldatavad uksed peavad olema halli värvi.

Uste lukusüdamikud osta Abloy esindusest (müüja Lukuekspert), Jaotusvõrgu sarjastatud südamik (Tallinn), ilma linkideta, sisse ja väljapoole paigaldada nupp või sangkäepide.

Kõik uksed varustada roostevaba lävepakuga, ukse hinged vähemalt 3 tk. ukse kohta, määrdeniplitega. 

Lengid tuulevaltsiga ja tihendiga. 

Ukseleht vähemalt 2 mm plekist, ukse sees tugevdusribid. Hingede poolsel küljel turvatihvtid, luku paigalduskoht tugevdatud. Uksele on paigaldatud maandus (vajalikud poldid ukse lehel ja lengil) ja ühendatud maanduskontuuriga. Pind on kaetud tsinkkrundi ja pulbervärviga. Igale uksele paigaldada elektriohu hoiatusmärk metallist 150x150 mm neetkinnitusega 6 punktist. Ülejäänud kirjed (“Keskpinge jaotla” jne)  kooskõlastada käidukorraldajaga. Kirjed peavad olema metallalusel metallist horisontaal täht/ number H=50 mm. 

Peale uste vahetust tuleb teostada ka uksepalede viimistlus (paigaldada plekk liistud (mitte alumiinium),  krohvida jne).


Võimalusel tõsta uutele ustele vanadelt ustelt tähistused. 

Olemasolevad uksed demonteerida ja utiliseerida. Metalli müügist saadud raha läheb töövõtjale. Demonteeritud uste lukustus anda üle käidukorraldajale.
