PAGE  
7

1. SELETUSKIRI
1.1. ÜLDOSA
Käesolev elektriprojekt hõlmab KÜ Väike-Kaare elamu Tartus, Väike-Kaar 43 elektripaigaldise rekonstrueerimist. Elamu on endine Raudtee ühiselamu. Kogu elamu elektri tarbimist mõõdab üks 3-faasiline trafodega (200/5) arvesti, millega on otseleping Eesti Energiaga. Olemasolev elamu elektripaigaldis on füüsiliselt vananenud ja ei vasta eeskirjade EEI-3 nõuetele. Elamu soovib üle minna korterite elektritarbimise otselepingutele Eesti Energiaga. Rekonstrueerimisele kuuluvad elamu peajaotuskeskus ja kõik koridoride ning korterite jaotuskeskused. Rekonstrueeritakse elamu keldrikorruse, I, II, III ja IV korruse üldvalgustussüsteem.

Märkus: Korterite siseelektripaigaldisi ei rekonstrueerita.
Projekti koostamisel on aluseks järgmised normid ja valdajapoolsed ning Eesti Energia soovid:

1. Eesti projekteerimiseeskirjad

2. Elektriohutusseadus

3. Eestis kehtivad standardid (EVS)
4. Hoone arhitektuuriline projekt.

Hoone elektripaigaldis kuulub II liigi elektripaigaldiste hulka.

Elektripaigaldise montaaž tuleb teostada kvalifitseeritud, litsentsi omava elektripersonali poolt. Kõik teostatavad elektritööd peavad vastama projektjoonistele. Muudatuste tegemisel tuleb see kooskõlastada projekteerijaga ning teha muudatus projektis.
Töövõtt.

Käesoleva elektriprojekti järgi tuleb KÜ Väike-Kaare elamus Tartus, Väike-Kaar 43 elektripaigaldise rekonstrueerimiseks teostada järgmised elektritööd:
1. Elamu peajaotuskeskuse (PJK) rekonstrueerimine.
2. Maanduse ja potentsiaaliühtlustuse ehitus PJK-le.

3. Jaotuskeskuste JK-1; JK-1-1; JK-2; JK-3; JK-4 ja JK-5 ehitus ja paigaldus.
4. Jaotuskeskuste toitekaablite paigaldus PJK-st.

5. Korterite jaotuskeskuste (KJK) ehitus ning paigaldus korteritesse.

6. Korterite jaotuskeskuste (KJK) toiteliinide ehitus vastavatest jaotuskeskustest.

7. Keldrikorruse valgustuse ehitus.

8. I, II, III ja IV korruse koridoride valgustuse ehitus.

9. Olemasolevate, juba rekonstrueeritud trepikodade valgustuse toiteliinide ehitus vastavatest korruste jaotuskeskustest.

10. V korruse rekonstrueeritud koridorivalgustuse toiteliini ehitus V korruse jaotuskeskusest.
Lisaks elektriseadmete ja –materjalide montaažile kuuluvad elektritööde hulka:

1. Kaablite avade puurimine vaheseintesse.
2. Kaabliviikude toruhülsside paigaldamine ning tuletõkkevahuga tihendamine.

3. Olemasolevate korterite ja koridorijaotuskeskuste demontaaž.
4. Olemasolevate koridoride valgustuse demontaaž (v. a. V korrus).

5. Hoiatussiltide hankimine.

6. Kontrollmõõtmiste ja teimide tegemine (tellimine).

7. Tellijale antava dokumentatsiooni koostamine.

Märkus: Enne tööde alustamist tuleb võtta Eesti Energialt luba EE plommide kõrvaldamiseks.
1.2. ELEKTRIVARUSTUS

Vastavalt Eesti Energiaga sõlmitud elektritarbimise lepingule varustatakse KÜ Väike-Kaare elamut Tartus, Väike-Kaar 43 elektrienergiaga 10/0,4 kV TP 143 alajaamast kahe maakaabliga (1 reservis) ACБ 3x150+1x50 mm² pikkusega 45 m. Elamu olemasolev peakaitse on 3x200A. Elamu sisestuskaablid ja elamu peakaitse jääb samaks.
1.3. ELEKTRILISED KOORMUSED

Elamu põhinäitajad:

Installeeritav võimsus Pinst : 218 kW

Arvestatud tarbimistegur : 0,5
Arvestatav võimsus Parv : 109 kW

Arvestatav vool Pv : 166 kW

Olemasolev peakaitse I : 3x200 A

Toitepinge : 3x230/400V; 50 Hz

Elektripaigaldise maandamisviis : TN-C üleminek TN-S süsteemile
Juhistiku süsteem: TN-S L1 L2 L3 PE N

1.4. KESKUSED
KÜ Väike-Kaare elamu peajaotuskeskus PJK:
Peajaotuskeskus paikneb keldrikorrusel kilbiruumis. Olemasolev elamu PJK sisu demonteeritakse. Olemasolevasse kilbi kesta ehitatakse uus PJK vastavalt skeemile E-1.

PJK parameetrid:

Nimipinge : Un : 400 V


Nimivool : In : 200 A

Lühise kindlus Ik : 6 kA


Installeeritud võimsus Pinst: 218 kW


Tarbimistegur k: 0,5

Arvestuslik võimsus Parv: 109 kW


Arvestuslik vool Iarv: 166 A

Konstruktiivsed andmed:

Kaitseaste: IP 44

Paigaldusviis: pinnapealne

Kinnitus: seinale

Teenindusviis: ühepoolne

Ukse tüüp: suletav

Kesta materjal: metall

Toitekaabli sisestus: 0,4 kV k/k-st
Väljuvad kaablid: ülalt


Peajaotuskeskusest saavad toite jaotuskeskused JK-1; JK-1-1; JK-2;
JK-3; JK-4; JK-5 ja katla JK.

Jaotuskeskus-1 (JK-1) paikneb I korruse koridoris. Jaotuskeskuse paigalduskõrgus on ca 1,4 m põrandapinnast. Jaotuskeskuse ukse avamise raadius peab olema vähemalt 120°. Väljuvate rühmaliinide kaitseks kasutatakse jaotuskeskuses liigkoormuskaitseks termo-vabastiga ja lühisekaitseks elektromagnetilise vabastiga lüliteid. Kasutatavate lülitite nimilahutusvool peab olema 6 kA.

Elektrotehnilised andmed:


Nimipinge : Un : 400 V


Nimivool : In : 32 A

Lühise kindlus Ik : 6 kA


Installeeritud võimsus Pinst: 23 kW


Tarbimistegur k: 0,5

Arvestuslik võimsus Parv: 12 kW


Arvestuslik vool Iarv: 18 A

Konstruktiivsed andmed:

Kaitseaste: IP 40

Paigaldusviis: pinnapealne

Kinnitus: seinale

Teenindusviis: ühepoolne

Ukse tüüp: suletav

Kesta materjal: metall

Jaotuskeskus-1-1 (JK-1-1) paikneb I korruse koridoris. Jaotuskeskuse paigalduskõrgus on ca 1,4 m põrandapinnast. JK ukse avamise raadius peab olema vähemalt 120°. Väljuvate rühmaliinide kaitseks kasutatakse jaotuskeskuses liigkoormuskaitseks termo-vabastiga ja lühisekaitseks elektromagnetilise vabastiga lüliteid. Kasutatavate lülitite nimilahutusvool peab olema 6 kA.

Elektrotehnilised andmed:


Nimipinge : Un : 400 V


Nimivool : In : 32 A

Lühise kindlus Ik : 6 kA


Installeeritud võimsus Pinst: 27 kW


Tarbimistegur k: 0,5

Arvestuslik võimsus Parv: 14 kW


Arvestuslik vool Iarv: 21 A

Konstruktiivsed andmed:

Kaitseaste: IP 40

Paigaldusviis: pinnapealne

Kinnitus: seinale

Teenindusviis: ühepoolne

Ukse tüüp: suletav

Kesta materjal: metall

Jaotuskeskus-2 (JK-2) paikneb elamu II korruse koridoris. Jaotuskeskuse paigalduskõrgus on ca 1,4 m põrandapinnast. JK ukse avamise raadius peab olema vähemalt 120°. Väljuvate rühmaliinide kaitseks kasutatakse jaotuskeskuses liigkoormuskaitseks termo-vabastiga ja lühisekaitseks elektromagnetilise vabastiga lüliteid. Kasutatavate lülitite nimilahutusvool peab olema 6 kA.

Elektrotehnilised andmed:


Nimipinge : Un : 400 V


Nimivool : In : 63 A

Lühise kindlus Ik : 6 kA


Installeeritud võimsus Pinst: 54 kW


Tarbimistegur k: 0,5


Arvestuslik võimsus Parv: 27 kW


Arvestuslik vool Iarv: 41 A

Konstruktiivsed andmed:

Kaitseaste: IP 40

Paigaldusviis: pinnapealne

Kinnitus: seinale

Teenindusviis: ühepoolne

Ukse tüüp: suletav

Kesta materjal: metall

Jaotuskeskus-3 (JK-3) paikneb III korruse koridoris. Jaotuskeskuse paigalduskõrgus on ca 1,4 m põrandapinnast. JK ukse avamise raadius peab olema vähemalt 120°. Väljuvate rühmaliinide kaitseks kasutatakse jaotuskeskuses liigkoormuskaitseks termo-vabastiga ja lühisekaitseks elektromagnetilise vabastiga lüliteid. Kasutatavate lülitite nimilahutusvool peab olema 6 kA.

Elektrotehnilised andmed:


Nimipinge : Un : 400 V


Nimivool : In : 63 A

Lühise kindlus Ik : 6 kA


Installeeritud võimsus Pinst: 54 kW


Tarbimistegur k: 0,5


Arvestuslik võimsus Parv: 27 kW


Arvestuslik vool Iarv: 41 A

Konstruktiivsed andmed:

Kaitseaste: IP 40

Paigaldusviis: pinnapealne

Kinnitus: seinale

Teenindusviis: ühepoolne

Ukse tüüp: suletav

Kesta materjal: metall


Jaotuskeskus-4 (JK-4) paikneb IV korruse koridoris. Jaotuskeskuse paigalduskõrgus on ca 1,4 m põrandapinnast. JK ukse avamise raadius peab olema vähemalt 120°. Väljuvate rühmaliinide kaitseks kasutatakse jaotuskeskuses liigkoormuskaitseks termo-vabastiga ja lühisekaitseks elektromagnetilise vabastiga lüliteid. Kasutatavate lülitite nimilahutusvool peab olema 6 kA.

Elektrotehnilised andmed:


Nimipinge : Un : 400 V


Nimivool : In : 63 A

Lühise kindlus Ik : 6 kA


Installeeritud võimsus Pinst: 54 kW


Tarbimistegur k: 0,5


Arvestuslik võimsus Parv: 27 kW


Arvestuslik vool Iarv: 41 A

Konstruktiivsed andmed:

Kaitseaste: IP 40

Paigaldusviis: pinnapealne

Kinnitus: seinale

Teenindusviis: ühepoolne

Ukse tüüp: suletav

Kesta materjal: metall


Jaotuskeskus-5 (JK-5) paikneb V korruse koridoris. Jaotuskeskuse paigalduskõrgus on ca 1,4 m põrandapinnast. JK ukse avamise raadius peab olema vähemalt 120°. Väljuvate rühmaliinide kaitseks kasutatakse jaotuskeskuses liigkoormuskaitseks termo-vabastiga ja lühisekaitseks elektromagnetilise vabastiga lüliteid. Kasutatavate lülitite nimilahutusvool peab olema 6 kA.

Elektrotehnilised andmed:


Nimipinge : Un : 400 V


Nimivool : In : 63 A

Lühise kindlus Ik : 6 kA


Installeeritud võimsus Pinst: 54 kW


Tarbimistegur k: 0,5


Arvestuslik võimsus Parv: 27 kW


Arvestuslik vool Iarv: 41 A

Konstruktiivsed andmed:

Kaitseaste: IP 40

Paigaldusviis: pinnapealne

Kinnitus: seinale

Teenindusviis: ühepoolne

Ukse tüüp: suletav

Kesta materjal: metall

Jaotuskeskustesse JK-1 kuni JK-5 paigaldatakse vastava korruse kõik korterite arvestusarvestid. Jaotuskeskustes paiknevad ka korterite peakaitselülitid (C 1P25A). 

Märkus: Kui elamu läheb üle otselepingutele Eesti Energiaga, paigaldab Eesti Energia jaotuskeskustesse korterite arvestusarvestid. Korteritesse, demonteeritud arvestikohtadele paigaldatakse jaotuskeskused (KJK), mis ehitatakse vastavalt skeemile E-7.

Korteri jaotuskeskus (KJK).
Elektrotehnilised andmed:


Nimipinge : Un : 230 V


Nimivool : In : 25 A

Lühise kindlus Ik : 6 kA


Installeeritud võimsus Pinst: 4,5 kW


Tarbimistegur k: 0,7


Arvestuslik võimsus Parv: 3 kW


Arvestuslik vool Iarv: 14 A

Konstruktiivsed andmed:

Kaitseaste: IP 30

Paigaldusviis: pinnapealne

Kinnitus: seinale

Teenindusviis: ühepoolne

Kesta materjal: plastik
Peajaotuskeskuse ja jaotuskeskuste elektriahelate klemmid katta puutekaitsega. Peajaotuskeskusesse ja jaotuskeskustesse paigaldatakse skeem koos lülitite ja väljuvate liinide tähistustega. Keskuste uksele paigutatakse hoiatusmärk. PJK ette kilbiruumi paigaldatakse dielektriline kummimatt.
1.5. PAIGALDUSTÖÖD

Elamu rekonstrueeritav juhtmestik ehitatakse kaabliga PPJ. Juhtmete ristlõiked on valitud nii, et pingekadu liinis ei ületaks 2% ning liitumispunktist tarbijani 4%. Kaablite KO-RO värviga tähistatud sooni tohib kasutada vaid kaitsemaandusjuhina ning helesinist soont neutraaljuhina. Kaablid paigaldatakse seintele paralleelselt ruumi arhitektuursete joontega, lagedele risti või paralleelselt seinaga. Kaablite margid ja ristlõiked on toodud joonistel. Montaažil tuleb jälgida kaablisoonte värve vastavuses EEI nõuetele.
Jaotuskeskuste toiteliinid:

Jaotuskeskuste JK-1 ja JK-1-1 toiteliinid PJK-st ehitatakse kaabliga PPJ 5G6 mm². Jaotuskeskuste JK-2; JK-3 JK-4 ja JK-5 toiteliinid ehitatakse elamu PJK-st kaabliga PPJ 5G16 mm². Kaablid paigaldatakse eraldi PVC torusse Ø 40 mm. Kaablid paigaldatakse pinnapealselt.

Korterite jaotuskeskuste toiteliinid:

Korterite jaotuskeskuste KJK toiteliinid koridorides ehitatakse korruse jaotuskeskusest kaabliga PPJ 3G4 mm² pinnapealselt (või karbikus).
Valgustusliinid:
Olemasolev keldri ja koridoride valgustusliinid (v.a.V korrus) demonteeritakse. Keldrikorruse valgustusliinid ehitatakse kaabliga PPJ 3G1,5 mm² pinnapealselt. Plafoonvalgustid POPP 60W; IP 44 paigaldatakse lakke. Lülitite paigalduskõrgus on 1,1 m põrandapinnast. Keldrikorruse valgustusliinide plaan vaata joonis E-8. I, II, III ja IV korruse valgustusliinid ehitatakse vastava korruse jaotuskeskusest. Piki koridori kulgev magistraalliin ehitatakse kaabliga PPJ 3G2,5 mm², valgustite liinid harukarpidest kaabliga PPJ 3G1,5 mm². Koridorides kasutatakse valgustitena luminofoorvalgusteid 2x18W. Ühes grupis on kaks valgustit, mida lülitab sisse liikumisandur (toimimisnurk 360º). Liikumisandurid paigaldatakse lakke. V korruse koridori valgustusliinid on välja ehitatud ja valgustid paigaldatud. V korruse koridori valgustusliini uus toide võetakse V korruse jaotuskeskusest JK-5.
1.6. MAANDUS JA POTENTSIAALIÜHTLUSTUS
Kui mõõtmiste tulemusena selgub, et elamu maandus ei vasta nõuetele, tuleb paigaldada uus maanduskontuur.

Elektripaigaldise maandamiseks kasutatakse pinnasesse löödavaid varrasmaandureid. Maandusjuht ühendatakse maanduriga maandusklambri abil. Väljaspool pinnast peab maandusjuht olema nähtav ja tähistatud kollase - rohelise tunnusvärviga. Maandustakistus peab olema alla 30 oomi.

Ohtlike pingeerinevuste vältimiseks ehitatakse hoonele potentsiaaliühtlustus. Elamusse sisenevad kõik vee-, gaasi-, ja keskküttepaigaldised ja metallkonstruktsioonid koos antenni- ja sideseadmetega ühendatakse galvaanilisel teel. Elamu potentsiaaliühtlustuslati abil ühendatakse kokku peakaitsejuht, elamu metalltarindid ning elamusse sisenevad ja väljuvad torustikud. Potentsiaaliühtlustusjuhi ristlõige on vähemalt 6 mm² (Cu) ja see on märgistatud kollase – rohelise tunnusvärviga. PE ja N liinide eraldus teostatakse PJK-s.
1.7. MATERJALID
Projektis kasutatud elektrimaterjalide abimaterjalide ja -vahendite valmistajafirmade valik on vaba. Kasutatavad materjalid ja seadmed peavad omama valmistajapoolset sertifikaati, et neid võiks kasutada antud keskkonnas ja tingimustel. Kõik kasutatud elektriseadmed peavad omama märget (CE, IEC jne.) ning omama Eesti elektrikontrollikeskuse sertifikaati. Kasutatavate elektriseadmete kaitseaste peab olema IP 20, kui paigaldustingimused ei nõua suuremat.
