______________________________________________________________________________________________

KÄESOLEVAD TEHNILISED TINGIMUSED KEHTIVAD AINULT

OBJEKTI ELEKTRIPAIGALDISE PROJEKTI KOOSTAMISEKS

EESTI ENERGIA JAOTUSVÕRGU OÜ TALLINN-HARJU REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED PINGESÜSTEEMI MUUTMISEKS Nr. 183203

Väljastatud: 23.09.2010

Kehtivad kuni: 23.09.2012

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Liidetava elektripaigaldise

iseloomustus:

Korterelamu, Tehnilised tingimused

pingesüsteemi muutmiseks

Kalamaja Tallinn Harju

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks

järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites: Kalamaja korterelamu

uus peakaitse on 3x63A

Elektriline aadress:

Toitealajaam: Toitefiider: Jaotusalajaam: Sektsioon: Jaotusfiider:

ELEKTRIJAAM

35/10/6

620:ELJ 5783 2 5783

Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ on teadlik, et käesoleval ajal korterelamu Malmi 2 saab

toidet alajaamast nr 77, pingega 3x220V maakaabli sisestuse kaudu, olemasolev

peakaitse on 3x60A . Elektrisüsteemi töökindluse parandamiseks ja Malmi 2 korterelamu

üleviimiseks pingele 3 x 230/400 V Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ on projekteerinud ja

ehitanud 0,4 kV kaabelliinid alajaamast nr.5783, ning paigaldanud krundi piirile jaotus- ja

liitumiskilbi (peakaitsmega 3x63A ja arvesti alusega). Valdaja on kohustatud ehitama

ja/või rekonstrueerima elamu elektripaigaldise vastavalt kehtivatele normidele. Kilpide ja

nendega seotud juhistike projekteerimisel ja ehitamisel lähtuda Ettevõttestandardist EE

1042 1629 ST 6:2006 "Vahelduvvoolu elektrienergia mõõtmine. Tehnilised nõuded

tehingutes kasutatavatele mõõtekomplektidele madalpingel". Pärast korterelamu

elektripaigaldise üleviimist pingele 3 x 230/400 V likvideerib OÜ Jaotusvõrk

olemasoleva 3 x 220 V sisestuse. Töid võib teostada litsenseeritud elektritööde firma.

Arvestilt plommide mahavõtmiseks ja/või hilisemaks plommimiseks pöörduda EE AS-i

Klienditeenindusse. Kõik elamusisesed tööd toimuvad elamu valdaja kulul.

Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele ning kehtivatele

normidele vastava kaabelliini. Tarbija elektripaigaldises näha ette (vastavalt

elektripaigaldiste kohustusliku eeskirja EEI3-4) nõuetekohaste liigkoormuskaitsme

kasutamine ja samuti liigpingekaitsmete kasutamine juhul kui kasutatakse liigpingeid

mittetaluvaid seadmeid.

3 x 230/400V võrguga liitumiseks ja elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida

liitumisleping. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Eesti Energia AS Klienditeenindusse.

Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise esitamist Eesti

Energia Jaotusvõrk OÜ-le

4. Liitumispunkt Eesti Energia Jaotusvõrk

OÜ-ga asub:

Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis.

______________________________________________________________________________________________

KÄESOLEVAD TEHNILISED TINGIMUSED KEHTIVAD AINULT

OBJEKTI ELEKTRIPAIGALDISE PROJEKTI KOOSTAMISEKS

Kinnitaja:

Jüri Haponen

Võrguarengu spetsialist

Koostas: Jüri Haponen

Telefon: 53314536