1.	ÜLDOSA	2

1.1	Objekt, ehitusmaht	2

1.2	Normatiivne baas, lähteandmed	2

1.3	Hoone tehnilised näitajad	2

2.	HOONE VEEVARUSTUS	3

2.1	Veevarustuse allikas	3

2.2	Veemõõdusõlm, veearvesti	3

2.3	Hoone soojavee varustus	3

2.4	Soojaveeringlus	3

2.5	Veetorustikud ja armatuur	3

2.5.1	Veetorustike paigaldus	4

2.5.2	Veetorustike soojusisolatsioon	4

2.6	Üldised tingimused	4

2.7	Kontroll ja eksplutatsiooni võtmine	4

2.8	Tulekaitsemeetmed	4

3.	HOONE KANALISATSIOON	5

3.1	Olmereovete kanalisatsioon	5

3.2	Sademetevee kanalisatsioon	5

3.3	Kanalisatsiooni torustikud ja armatuur	5

3.3.1	Kanalisatsiooni torustike paigaldus	5

3.3.2	Kanalisatsiooni torustike isolatsioon	5

3.3.3	Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine	6

4.	ÜLDISED TINGIMUSED	6

4.1	Töövõtu maht	6

4.2	Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine	6

4.3	Seadused ja määrused	7

4.4	Seletuskiri ja määrused	7

4.5	Muudatused	7

4.6	Tööde teostamine	7

4.6.1	Toed ja kinnitused	7

4.6.2	Elektriseadmed	7

4.6.3	Seadmete ja torustike märkimine	7

4.6.4	Akustilised ja vibratsioonivastased nõuded	8

## ÜLDOSA

### Objekt, ehitusmaht

### Normatiivne baas, lähteandmed

### Hoone tehnilised näitajad

Arvutuslik ööpäevane majandus-joogivee tarbevee vajadus:

- Q d= 5,0 m3/d

Arvutuslik tarbevee vooluhulk:

- Q a= 1,9 l/s

Arvutuslik sooja tarbevee vooluhulk:

- Q a= 0,9 l/s

Arvutuslik tsirkulatsioonivee vooluhulk:

- Q svr= 0,11 l/s,  P svr= 15 kPa

Arvutuslik olmereovee kanalisatsiooni kogus:

- Q d= 5,0 m3/d

Arvutuslik olmereovee kanalisatsiooni vooluhulk:

- Q d= 3,7 l/s

Arvutuslik sadevee kogus katuselt:

- Q katus= 2,4 l/s

## HOONE VEEVARUSTUS

### Veevarustuse allikas

Olemasolev veesisend ei rahulda projekteeritava hoone veevajadust.

Kinnistu veevarustuse liitumispunktiks paigaldadakse kiilsiibrid dn50. Ühendustorustik tänavavõrgust kuni veemõõdusõlmeni paigaldadakse veevarustuse survetorudest PE PN10 de63 ja kaetakse signaalkaabliga.

### Veemõõdusõlm, veearvesti

Veemõõdusõlm on projekteeritud hoone keldrikorrusel asuvasse tehnilisesse ruumi.

Veearvesti  dn25 (6,8 m3/h) paigaldada seinale veearvesti kanduriga. Veearvesti kandur maandada. Arvesti paigaldada kahe sulgventiili vahele. Veearvestist tarbija poole paigaldada tagasilöögiklapp. Arvestile peab eelnema vähemalt viie toru läbimõõdu ning järgnema vähemalt kolme toru läbimõõdu pikkune sirge torulõik. Tinglikult loetakse sirgeks torulõiguks ka täielikult avatud kuulkraani.

Kõikidele korteritele paigaldatakse veemõõtjad dn15. Korteritele, kus viimane tarbija on püstikust liiga kaugel tuuakse sisse ka soojaveeringluse torustik. Soojaveeringluse torustikule paigaldatakse veemõõtja dn15 ringleva vee mõõtmiseks.

Projekteeritud hoone tarbeveesüsteemile paigaldadakse kompaktne rõhutõsteseade koos rõhutõstepumba, sagedusmuunduri ja hüdrofooriga. Näiteks: WILO miniMHI-802VR; 150kPa; 0,751kW.

### Hoone soojavee varustus

Arvutuslik sooja tarbevee vooluhulk:

- Q a= 0,9 l/s

Sooja vett saadakse aastaringselt projekteeritud hoone soojusõlmest läbi mahtboileri. Soojussõlme saadakse soojust gaasikatlast.

Sooja veega varustatakse kõiki san.seadmeid, v.a WC-id ja kastmiskraane.

### Soojaveeringlus

Arvutuslik tsirkulatsioonivee vooluhulk:

- Q svr= 0,11 l/s,  P svr= 15 kPa

Soojavee torustikule on projekteeritakse soojavee ringlussüsteem, mis tagab sooja vee jõudmise kaugema veetarbijani 10 sekundiga. Soojavee ringluseks on projekteeritakse ringlustorustik ja ringluspump. Süsteemi reguleerimiseks ja tasakaalustamiseks on projekteeritud torustikule liiniseadeventiil. Ringluspumba asukoht on projekteeritud soojussõlmes. Ringluspumba tarne kuulub soojussõlme ehitaja töövõttu.

### Veetorustikud ja armatuur

Veevarustussüsteem on projekteeritud UNIPIPE, PEX veetorudest ja terastorudest. Magistraaltorustikud monteeritakse hoone keldrikorruse lae alla ja vertikaalsetesse šahtidesse. Korteris monteeritakse  torustik ruumide ripplagede taha. Ühendustorustikud san.seadmetega monteeritakse süvistatult seintesse. Torustike ühenduskohtadesse san.seadmetega paigaldadakse sulgliitmikud Ø12/10.

Torustike paigaldusel arvestada torumaterjali soojuspaisumist, kasutades selle võimaldamiseks liugtugedega paigaldust (ripplagede taga), kaitsehülsse läbi seina ja lagede paigaldatud torule või kompensaatortoruosade jätmist torustikus sobivatesse kohtadesse. Magistraaltorustiku külma-ja soojavee harutorustikud varustatakse kuulventiilidega. Veevarutuse torustik monteerida paralleelselt.

Veevarustussüsteemi alumistesse punktidesse paigaldada tühjendusventiilid.

#### Veetorustike paigaldus

Torustike paigaldusel järgida torutootjate paigaldusjuhiseid ja eeskirju.

Paigaldustööde tegemisel järgida kõiki ohutusnõudeid.

Torustik paigaldada enne viimistlustöid.

Enne paigaldamist tuleb torud puhastada ja toru katkestamisel tekkinud krassid eemaldada nii,et toru lõikepind jääks igas kohas toru vabapinna suuruseks. Torustikes tuleb sobivatesse kohtadesse paigaldada lahtikäivad jätkud nii, et kõiki seadmeid, ventiile jms. saab eemaldada ilma torusi katkestamata. Torud ei tohi kokku puutuda söövitavate ainetega. Kinnituste vahekaugused peavad vastama kehtivatele normidele ja toru tootja soovitustele.

#### Veetorustike soojusisolatsioon

Külma tarbeveetorustik isoleerida alumiinium-foolium kattega kivivilla või klaasvilla torukoorikuga. Isolatsioonikihi paksus külma tarbevee torudel DN10...49mm, s=20mm, DN50...89 s=30mm, mille süttimistudlikkus-tulelevimiskindlus on Bs1,d0.

Soojavee- ja soojaveeringlustorustik isoleerida alumiinium-foolium kattega kivivilla või klaasvilla torukoorikuga.

Isolatsioonikihi paksus soojavee ja soojavee ringluse torudel DN10...49mm, s=40mm, DN50...89 s=50mm, mille süttimistudlikkus-tulelevimiskindlus on Bs1,d0.

Torud ja seadmed tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni vahele jääb vahe. Veevarustuse isoleeritud ja nähtavale jäävad torud katta plastikkattega.

Kõik plasttorude läbiminekud tuletõkke tarinditest varustada tuletõkkemansettidega, tuletõkkemähistega või torudele kuni Ø40 spetsiaalse paisuva tuletõkkesilikooniga.

### Üldised tingimused

Veesüsteemis kasutatavad materjalid, st torud, sulgemisarmatuurid, ühendusosad, tihendid jne. peavad omama Tervisekaitse Inspektsiooni või Standardiameti vastavat sertifikaati või kasutusluba.

### Kontroll ja eksplutatsiooni võtmine

Enne veevarustussüsteemi võI selle osa kasutusele võtmist ja ka remonti tuleb süsteem joogiveega läbi uhta.

Surveproovid teha enne torustike katmist ja isoleerimist. Survestamise ajaks sulgeda sanitaarseadmed.

- Veetorustike surveproov teha survega 1,0 Mpa 30 min. jooksul

- Torustiku surveproovi tulemused fikseerida ja esitada tellijale

### Tulekaitsemeetmed

Kõik plasttorude läbiminekud tuletõkke tarinditest varustada tuletõkkemansettidega, tuletõkkemähistega või torudele kuni Ø40 spetsiaalse paisuva tuletõkkesilikooniga.

## HOONE KANALISATSIOON

### Olmereovete kanalisatsioon

Arvutuslik olmereovee kanalisatsiooni kogus:

- Q d= 5,0 m3/d

Arvutuslik olmereovee kanalisatsiooni vooluhulk:

- Q d= 3,7 l/s

Hoone sisene reovete süsteem on lahendatud õhustatud püstikute ja isevoolsete kogumistorudega.

Keldrikorrusel juhitakse vertikaalsetest püstikutest kogutud olmereovesi läbi isevoolsete kanalisatsiooni torude lae alt ja põranda seest kinnistule projekteeritud kanalisatsiooni torustikku.

Kanalisatsioon on tuulutatav läbi õhutuspüstikute, mis on varustatud tuulutusotsikuga ja katusest läbiviiguga. Õhutuspüstikud viia minimaalselt 0,5m üle katuse pinna.

Kanalisatsioonipüstikud varustada 0,8-1,0m põrandapinnast puhastusluukidega. Sahti seinale puhastusluugi kohale paigaldada avatavad teenidusluugid (luugi minimaalne mõõt 200x200).

Vertikaalsed kanalisatsioonipüstikud ühendakse põrandaaluste horisontaalsete kanalisatsioonitorudega laugete põlvedega(nt. 3x 30°). Põlvede alla ja ümber ehitatakse betoonist toestus.

### Sademetevee kanalisatsioon

Arvutuslik sadevee kogus katuselt:

- Q = 2,4 l/s

Hoonele on projekteeritud väline sadeveesüsteem.

### Kanalisatsiooni torustikud ja armatuur

Hoone sisemine kanalisatsioonitorustik on projekteeritud plastist kanalisatsioonitorudest (PVC,PP) 32...160mm, lehtservaga ja kummitihenditega. Õhutustoruna kasutada PP torusi 110mm.  Projekteeritud kanalisatsioonipüstikud varustatakse  keldrikorrusel puhastusluukidega.

#### Kanalisatsiooni torustike paigaldus

Korterite kanalisatsioonitorustik paigaldadakse põranda peale. Torustiku ümber ehitada kipsist karbid või kipsist seinad.

Torustike minimaalsed langud on näidatud joonistel. Torusid võib kinnitada ainult neile ette nähtud kanduritega, mis jäävad tihedalt ümber toru. Kandur peab takistama rõhtsa kanalisatsioonitoru püstsuunas liikumist ja olema langu saavutamiseks sujuvalt reguleeritav. Kinnituste vahekaugused peavad vastama kehtivatele normidele ning arvestama torutootja paigaldusjuhendeid. Torude ühendamine tuleb teostada järgides kehtivaid norme ja torutootja eeskirju.

#### Kanalisatsiooni torustike isolatsioon

Olme -ja sadeveekanalisatsioonitorustik ripplagede all  ja šahtides isoleeritakse alumiinium-foolium kattega kivivilla või klaasvilla torukoorikuga paksusega 50mm. Nähtavale jäävad torustikud katta PVC kattega. Toruisolatsiooni ja PVC katte süttimistundlikkus-tulelevimisklass on Bs1,d0. Torud ja seadmed tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni vahele jääb vahe.

Kõik plasttorude läbiminekud tuletõkke tarinditest varustada tuletõkkemansettidega, tuletõkkemähistega või torudele kuni Ø40 spetsiaalse paisuva tuletõkkesilikooniga.

#### Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine

Peale kanalisatsioonitorustike montaazi katsetada torustikud vajadusel vee- või õhutihedusele.

## ÜLDISED TINGIMUSED

### Töövõtu maht

Töövõtja väljastab tellijale ja teistele töövõtjatele hangete õigeaegseks kohaletoimetamiseks vajaliku info vastavalt kokkulepitud tööde ajagraafikule.

Juhul, kui töövõtja kasutab projektis määratud seadmete ja materjalide asemel muid vastavaid seadmeid ja materjale, peavad need oma suuruselt, asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt parameetritelt vastama töövõtu dokumentides määratud seadmetele ja materjalidele. Nende seadmete ja materjalide valimisel on vajalik tellija ja santehniliste tööde järelvaataja kirjalik nõusolek enne kõnealuste seadmete ja materjalide hankimist, kui need erinevad projektis märgitutest. Valiku õigsuse eest vastutab töövõtja.

Kõigist tööde käigus esile tulnud jooniste ebatäpsusest peab töövõtja teatama projekteerijale.

Töövõtja koostab:

-	ehituseks vajalikud tööjoonised (kokkuleppel peatöövõtjaga)

-	vajalikud teostusjoonised (kokkuleppel peatöövõtjaga)

-	ühendus- ja montaažijoonised teiste töövõtjate ja oma töödega seotud seadmete ja nende montaaži kohta

-	ametiisikute poolt nõutavad kooskõlastusjoonised

Töövõtja peab alusjoonistele märkima neile vajalikud avad ja muud reserveeringud.

### Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine

Nähtavale jääva montaaži kohta tehakse vajadusel näidismontaaž. Töövõtja peab ise hoolitsema kõigi vajalike ametiisikute poolt tehtavate kontrollide läbiviimise eest enne tööde üleandmist tellijale. Nendega kaasnevad kulutused katab töövõtja.

Katsetused tehakse järgmistele süsteemidele:

-	energiavarustus

-	kaitseseadmed

-	mootorite ja teiste seadmete liikumissuunad

-	kohustuslikud lülitused ja avariisignalisatsioon

-	mõõteseadmed

Reguleerimis- ja mõõtetööd tehakse peale positiivsete katsetulemuste saamist. Mõõtmiseks kasutatud seadmete kalibreering peab olema kehtiv.

Töövõtjate ühised prooviekspluatatsioone alustatakse 1 nädal enne objekti vastuvõttu. Prooviekspluatatsiooni käigus testitakse sanitaartehniliste süsteemide tööd komplektselt projektijärgsetes ekspluatatsiooni tingimustes.

Töövõtja loovutab oma kuludega järgmised eestikeelsed dokumendid kahes eksemplaris

-	mõõtmiste ja reguleerimisprotokollid

-	kasutus- ja hooldusjuhised

-	võimalikud hooldelepingud

-	oma toimetatud seadmete elektriühenduste skeemid

Töövõtja kohustub ekspluateeritavale personalile läbi viima koolituse.

Vastuvõtukontroll viiakse läbi peale kõigi tööde lõplikku valmimist ja sellega kontrollitakse, et tööd on teostatud vastavuses dokumentidega.

### Seadused ja määrused

Kõik seadmete ehitus- ja montaažtööd tuleb teha nii, et nad vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele.

### Seletuskiri ja määrused

Seletuskiri ja joonised täiendavad üksteist. Võimalikud lahkarvamused lahendab peatöövõtja.

Seadmete ja materjalide tehnilised andmed on põhiliselt antud joonistel ja spetsifikatsioonis.

Projekti puudutavad märkused peab töövõtja esitama kirjalikult peatöövõtjale hinnapakkumise ajal. Kui seda ei tehtud, loetakse projekt märkusteta vastuvõetuks.

### Muudatused

Kui tööde käigus toimuvad ehituslikest põhjustest või töövõtja soovil projektis muudatused, mis muudavad tööde maksumust, on töövõtja kohustatud selle kohta andma kirjaliku hinnapakkumise, ning alles peatöövõtja (tellija) kirjalikul nõusolekul on see pakkumine jõus lisakulutuste esitamiseks. Kui töövõtja soovib tööde käigus muuta projekti, peab ta saama peatöövõtja kirjaliku nõusoleku. Töövõtja peab andma materjalide ja seadmete ühikhinnad, kui peatöövõtja seda soovib.

### Tööde teostamine

#### Toed ja kinnitused

Kinnitused ei tohi nõrgendada ehituskonstruktsioone.

#### Elektriseadmed

Pingesüsteem 400/220 V  50 Hz.

Elektrimootorite ja muude elektriseadmete kaablite läbiminekukohad peavad olema varustatud kaabli läbimõõdule vastavate tihendustega.

Elektrimootorid peavad vastama projektis esitatud seadmete võimsusele.

Elektriajamiga seadmed tuleb hankida komplektselt.

Seadmete sees olevad juhtmed peavad olema valmismonteeritud.

Kõigi pumpade, ventilaatorite, elektriajamiga ventiilide, jms. seadmete, mille käivitamine toimub elektrienergia abil, lülitusseadmestik ning kaablid elektritööde koosseisu.

#### Seadmete ja torustike märkimine

Kõik töövõttu kuuluvad seadmed tuleb varustada siltidega, kuhu on märgitud andmed süsteemide numbritega ja  teeninduspiirkonnaga.

Seadmed, mis jäävad ripplagede peale ning šahtidesse, tuleb seadme asukohta kindlaks määramiseks varustada siltidega.

Süsteemide suunanooled magistraaltorustikel tuleb kinnitada igale seinast läbimineku kohale ja seadmete (nii surve kui imepoolele) vahetusse lähedusse.

#### Akustilised ja vibratsioonivastased nõuded

Seadmete valik ning montaaž, mürasummutus ning isolatsioon tuleb teha nii, et seadmete tööst tekkiv müratase ruumides ei ületaks normides (EVS 845-1:2004, Osa 1: Üldnõuded) lubatut.

Töövõtja peab paigaldama kõik masinad ja seadmed, milles on pöörlevaid või teisi müra tekitavaid osi, vibratsiooni summutavatele alustele. Vibratsiooni alus peab töötama temperatuurivahemikus -10 kuni +70 °C ja olema vastupidav hapetele ja vananemisele.

Seadmete montaažil ei tohi ühegi elektril töötava seadme ning ehitusliku konstruktsiooni vahel olla mingi jäiga kinnituse tõttu otsest kontakti.