1.	ÜLDOSA	2

1.1.	Objekt, ehitusmaht	2

1.2.	Sisukorra selgitus	2

1.3.	Normatiivne baas, lähteandmed	2

VENTILATSIOON	3

2.	Hoone ventilatsioonisüsteemide kirjeldus	3

2.1.	SV1...SV12	3

2.1.1.	Teeninduspiirkonnad.	3

2.1.2.	Põhimõtteline õhuvahetuse kirjeldus	3

2.1.3.	Ventilatsiooni agregaadi asukoht	3

2.1.4.	Õhuvõtt ja väljavise	3

2.1.5.	Õhu töötlemine	3

2.1.5.1.	Õhu puhastamine	3

2.1.5.2.	Soojustagastus, kalorifeerid, retsirkulatsioon	3

2.1.5.3.	Jahutus	3

2.1.5.4.	Niisutus	3

2.1.5.5.	Kuivatus	3

2.1.6.	Automaatika	4

2.1.6.1.	Juhtimine	4

2.1.6.2.	Õhutemperatuurid	4

2.1.7.	Mürasummutus	4

2.1.8.	Torustiku põhimõtteline jaotus	4

2.2.	VENTILATSIOONISÜSTEEMID V13 ja V14	4

2.2.1.	Teeninduspiirkond	4

2.2.2.	Põhimõtteline õhuvahetuse kirjeldus	4

2.2.3.	Ventilaatori asukoht ja väljavise	4

2.2.4.	Automaatika. Ventilatsioonisüsteemide juhtimine.	5

2.2.5.	Mürasummutus	5

2.2.6.	Torustiku põhimõtteline jaotus	5

2.3.	KÖÖGIKUBUDE VÄLJAVISKESÜSTEEM	5

2.3.1.	Süsteemi kirjeldus	5

2.4.	SUITSUEEMALDUS	5

2.4.1.	Teeninduspiirkond	5

3.	Üldised nõuded ventilatsioonisüsteemidele	5

3.1.	Ventilatsioonisüsteemidele esitatavad ehituslikud nõuded	5

3.1.1.	Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus	6

3.1.2.	Õhukanalite soojusisolatsioon	6

3.2.	Töövõtu maht	6

3.3.	Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine	7

3.4.	Seadused ja määrused	7

3.5.	Muudatused	8

3.6.	Tööde teostamine	8

3.6.1.	Toed ja kinnitused	8

3.6.2.	Elektriseadmed	8

3.6.3.	Seadmete ja torustike märkimine	8

3.6.4.	Akustilised ja vibratsioonivastased nõuded	8

## ÜLDOSA

### Objekt, ehitusmaht

### Sisukorra selgitus

Seletuskirja tuleb käsitleda kolmes osas:

Peatükis 1 on esitatud hoone üldandmed, normatiivsed lähtedokumendid ja muud lähteandmed.

Peatükis 2 on esitatud projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kirjeldused.

Peatükis 3 on esitatud normidest, standarditest, tootjate nõuetest jt välja toodud üldised juhendid ning nõuded ventilatsioonisüsteemide ehituskvaliteedile.

### Normatiivne baas, lähteandmed

# VENTILATSIOON

## Hoone ventilatsioonisüsteemide kirjeldus

### SV1...SV12

#### Teeninduspiirkonnad.

Ventilatsioonisüsteemid SV1...SV10 on projekteeritud korterite ventileerimiseks.

Ventilatsioonisüsteemid SV11 ja SV12 on projekteeritud hoone 1. korrusel asuvate äripindade ventileerimiseks.

#### Põhimõtteline õhuvahetuse kirjeldus

Sissepuhe ja väljatõmme on projekteeritud õhujaoturitega ruumide lae alt ja seintelt. Alarõhulistes ruumides tagatakse värskeõhu juurdepääs siirdeõhurestide või ukse pilude kaudu.

#### Ventilatsiooni agregaadi asukoht

Ventilatsioonisüsteemid SV1...SV10 on projekteeritud vastavate korterite vannituppa.

Ventilatsiooniseade SV1 on projekteeritud ruumi nr 103 ja ventilatsiooniseade SV2 ruumi nr 106.

#### Õhuvõtt ja väljavise

Ventilatsiooniseadmete SV1...SV12 õhuvõtt toimub õhuvõturestiga hoone fassadilt ning väljavise on projekteeritud hoonet läbivate vertikaalsete sahtide kaudu hoone katusele.

#### Õhu töötlemine

##### Õhu puhastamine

Õhu puhastamiseks on ventilatsiooniseadmete SV1...SV12 sissepuhkele projekteeritud filtrid klassiga F7 ja väljatõmbele filter klassiga G4.

##### Soojustagastus, kalorifeerid, retsirkulatsioon

Ventilatsiooniseadmetes SV1...SV12 toimub sissepuhkeõhu esmane kütmine soojusvaheti abil. Soojusvahetiks on projekteeritud plaatsoojusvaheti. Järelküte toimub vajadusel elektrikalorifeeriga.

##### Jahutus

Ventilatsiooniseadmele SV1...SV12 jahutust ei projekteerita.

##### Niisutus

Ventilatsiooniseadmele SV1...SV12 niisutust ei projekteerita.

##### Kuivatus

Ventilatsiooniseadmele SV1...SV12 kuivatit ei projekteerita.

#### Automaatika

##### Juhtimine

Ventilatsiooniseade töötab pidevalt, juhtimine juhtpuldiga seadme juurest.

Kalorifeeri  juhtimine sissepuhkeõhu temperatuurianduri järgi (T=+21°C).

Välisõhu temperatuuri langedes alla -10°C (peab olema muudetav) lülitub seade väiksemale kiirusele.

Signaalid häirekeskusesse:

- jäätumisoht

- mootorite seiskumine

- filtrite mustumine

Seadme peatavad järgmised häiresignaalid:

- tuleoht

- üldhäire

- ei ole üldluba töötamiseks

##### Õhutemperatuurid

Välisõhu arvutuslikud parameetrid:

Talvine

välisõhu temperatuur -20,5 °C

sissepuhutava õhu temperatuur  +21 °C.

väljatõmmatava õhu temperatuur +21 °C.

#### Mürasummutus

Ventilatsioonisüsteemide SV1...SV10 peakanalitele on ventilaatorite poolt tekitatava müra summutamiseks projekteeritud mürasummuid. Ventilatsioonisüsteemidele SV11...SV12 on projekteeritud mürasummutussektsioonid ILTO1000.

#### Torustiku põhimõtteline jaotus

Ventilatsioonisüsteemide peakanalid on projekteeritud teenindatavate ruumide lae alla.

### VENTILATSIOONISÜSTEEMID V13 ja V14

#### Teeninduspiirkond

Ventilatsioonisüsteem V13 on projekteeritud korterelamu keldris asuvate panipaikade ja tehniliste ruumide ning garaazi ventileerimiseks.

Ventilatsioonisüsteem V14 on projekteeritud trepikoja ventileerimiseks.

#### Põhimõtteline õhuvahetuse kirjeldus

Väljatõmme on projekteeritud õhujaoturitega ruumide lae alt ja seintelt.

#### Ventilaatori asukoht ja väljavise

Ventilaator V13 on projekteeritud katlaruumi ja ventilaator V14 on projekteeritud hoone katusele.

#### Automaatika. Ventilatsioonisüsteemide juhtimine.

Ventilatsioonisüsteemide V13 ja V14 juhtimine on projekteeritud viie astmeliste transformaatoritega.

Transformaatorite asukoht on 0. korrusel tehnilises ruumis.

#### Mürasummutus

Ventilatsionisüsteemile V13 on projekteeritud mürasummuti ja ventilatsioonisüsteemile V14 on projekteeritud mürasummutav katuseläbiviik tasandamaks ventilaatorite poolt tekitatavat müra.

#### Torustiku põhimõtteline jaotus

Ventilatsioonisüsteemi V13 magistraaltorustik on projekteeritud hoonet läbivasse vertikaalsesse sahti ja keldri korruse lae alla. Ventilatsioonisüsteem V3 on projekteeritud trepikoja katuslakke.

### KÖÖGIKUBUDE VÄLJAVISKESÜSTEEM

#### Süsteemi kirjeldus

Köögikubude väljatõmbe väljaviskeks on projekteeritud väljavisketorustik Ø125 köögist kuni katuseni.

Köögikubu tarne ja valik kuulub korteriomaniku tarnesse. Köögikubud valida tagasilöögiklapiga.

### SUITSUEEMALDUS

#### Teeninduspiirkond

Hoonesse ei ole mehaanilist suitsueemaldamist projekteeritud, korteritest toimub suitsu eemaldamine akende ja trepikojast katuse luugi kaudu.

## Üldised nõuded ventilatsioonisüsteemidele

### Ventilatsioonisüsteemidele esitatavad ehituslikud nõuded

Ventilatsiooniseadmetes kasutatavad soojustagastid peavad vastavalt tüübile tagama vähemalt kasutegurid:

-regeneratiivne soojustagasti 70...80%

-rekuperatiivne soojustagasti 50...60%.

Ventilatsiooniagregaatide ruumi põrandale paigaldada hüdroisolatsioon ja trapp, ventilatsiooniagregaatide kondensaadi äravool juhtida läbi sifooni kanalisatsiooni.

Ventilatsiooniseadmete ja õhuvõtukanalite kondensaadiäravoolu sifoonid kuuluvad ventilatsioonitööde töövõttu.

Ventilatsiooniagregaatide õhuvõtukanalites tagada võimalike sademete kogumine ja paigaldada sifoon, mis juhitakse seadmete ruumis põranda kohal trappi.

Tagada siirdeõhu liikumine läbi uste (põranda ja ukselehe vahe) ja / või paigaldada siirdeõhurestid ukselehe alla äärde:

õhuhulk l/s 	siirdeõhurest

10		200x100

15		300x100

20		300x150

30		300x200

40		400x200

Suuremad siirdeõhuhulgad tagada mitme restiga.

Õhukanalid ja varustus kinnitatakse vastavalt kataloogile LVI RYL-92.

Nähtavale jäävad torustikud tuleb monteerida esteetiliselt.

Ventilatsioonikanalid tuleb varustada kontroll-luukidega.

Puhastus-kontrollluugid paigaldada tuletõkesti kohale. Sissepuhke kanalitele paigaldada luugid magistraaltorude otstesse. Väljatõmbe kanalites vertikaalsete torude mõlemasse otsa ja magistraaltorude otstesse. Kui kontroll-luugid, tulekaitse- või reguleerimisklapid kaetakse ripplaega, siis peab töövõtja need kohad vastuvõetavalt märkima ja Tellijaga kooskõlastama.

Puhastusluukide suurused peavad vastama EPN 10.7 nõuetele.

#### Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus

Tuletõkketarindite läbiviigukohad peab tihendama mittepõleva materjaliga nii, et läbiviik ei nõrgendaks  tarindi tuldtõkestavat võimet. Puhastusluugid tuleb paigaldada tuletõkestite juurde, kanalitele üle 45° nurgakohtade lähedale ja rõhtkanalitele soovitavalt kuni 8m vahemaaga ning kanalite hargnemiskohtadele, kui neid ja neist hargnevaid kanaleid ei saa puhastada teisiti.

Ventilatsioonisüsteemide automaatika ühildatakse tuletõrjesignalisatsiooniga ning peab tagama ventilatsioonisüsteemide seiskumise tulekahju korral.

Kõikidele tuletõkketarindeid läbivatele õhukanalitele paigaldada tuletõkkeklapid, millede tulepüsivus vastab vähemalt 50% tuletõkketarindi tulepüsivusele.

Õhukanalite läbiminekul piiretest ja õhukanalite tuletõkkeklapid tuletõkketarindites kinnitada vastavalt kataloogile LVI RYL-92.

#### Õhukanalite soojusisolatsioon

Torud ja seadmed tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni ja konstruktsiooni vahele jääb vähemalt 40 mm.

Isoleeritakse ventilatsioonisüsteemide õhuvõtu- ja väljapuhkekanalid ruumis, ning sissepuhke- ja väljatõmbekanalid tehnilistes ruumides (joonistel tähistatud SI..), kasutada näiteks Paroc alumiinium-foolium kattega ventilatsioonimatte LAM.

Isolatsiooni paksus vastavalt õhukanali mõõtudele (LVI RYL-92).

Isolatsiooni ja kattematerjalid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele.

Materjalidena tuleb kasutada klaasvilla või kivivilla matte vastavalt õhukanalite isolatsiooni tootja nõuetele ja soovitustele.

Isolatsiooni ja kattekihi materjalide omadused peavad täitma tulekindluse nõudeid. Isolatsioonimaterjal peab olema mittepõlev.

Isolatsiooni paksused vastavalt LVI RYL-92 osa 5.

### Töövõtu maht

Töövõtja väljastab tellijale ja teistele töövõtjatele hangete õigeaegseks kohaletoimetamiseks vajaliku info vastavalt kokkulepitud tööde ajagraafikule.

Juhul, kui töövõtja kasutab projektis määratud seadmete ja materjalide asemel muid vastavaid seadmeid ja materjale, peavad need oma suuruselt, asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt parameetritelt vastama töövõtu dokumentides määratud seadmetele ja materjalidele. Nende seadmete ja materjalide valimisel on vajalik tellija ja santehniliste tööde järelvaataja kirjalik nõusolek enne kõnealuste seadmete ja materjalide hankimist, kui need erinevad projektis märgitutest. Valiku õigsuse eest vastutab töövõtja.

Kõigist tööde käigus esile tulnud jooniste ebatäpsusest peab töövõtja teatama projekteerijale.

Töövõtja koostab:

-	tegema vajalikud teostusjoonised (kokkuleppel peatöövõtjaga)

-	ametiisikute poolt nõutavad kooskõlastusjoonised

Töövõtja peab alusjoonistele märkima neile vajalikud avad ja muud reserveeringud.

### Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine

Nähtavale jääva montaaži kohta tehakse vajadusel näidismontaaž. Töövõtja peab ise hoolitsema kõigi vajalike ametiisikute poolt tehtavate kontrollide läbiviimise eest enne tööde üleandmist tellijale. Nendega kaasnevad kulutused katab töövõtja.

Katsetused tehakse järgmistele süsteemidele:

-	energiavarustus

-	kaitseseadmed

-	mootorite ja teiste seadmete liikumissuunad

-	kohustuslikud lülitused ja avariisignalisatsioon

-	mõõteseadmed

Reguleerimis- ja mõõtetööd tehakse peale positiivsete katsetulemuste saamist. Mõõtmiseks kasutatud seadmete kalibreering peab olema kehtiv.

Töövõtjate ühised prooviekspluatatsioone alustatakse 1 nädal enne objekti vastuvõttu. Prooviekspluatatsiooni käigus testitakse sanitaartehniliste süsteemide tööd komplektselt projektijärgsetes ekspluatatsiooni tingimustes.

Töövõtja loovutab oma kuludega järgmised eestikeelsed dokumendid kahes eksemplaris

-	mõõtmiste ja reguleerimisprotokollid

-	kasutus- ja hooldusjuhised

-	võimalikud hooldelepingud

-	oma toimetatud seadmete elektriühenduste skeemid

Töövõtja kohustub ekspluateeritavale personalile läbi viima koolituse.

Vastuvõtukontroll viiakse läbi peale kõigi tööde lõplikku valmimist ja sellega kontrollitakse, et tööd on teostatud vastavuses dokumentidega.

### Seadused ja määrused

Kõik seadmete ehitus- ja montaažtööd tuleb teha nii, et nad vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele.

Seletuskiri ja joonised.

Seletuskiri ja joonised täiendavad üksteist. Võimalikud lahkarvamused lahendab peatöövõtja.

Seadmete ja materjalide tehnilised andmed on põhiliselt antud joonistel ja spetsifikatsioonis.

Projekti puudutavad märkused peab töövõtja esitama kirjalikult peatöövõtjale hinnapakkumise ajal. Kui seda ei tehtud, loetakse projekt märkusteta vastuvõetuks.

### Muudatused

Kui tööde käigus toimuvad ehituslikest põhjustest või töövõtja soovil projektis muudatused, mis muudavad tööde maksumust, on töövõtja kohustatud selle kohta andma kirjaliku hinnapakkumise. Töövõtja peab andma materjalide ja seadmete ühikhinnad, kui peatöövõtja seda soovib.

### Tööde teostamine

#### Toed ja kinnitused

Kinnitused ei tohi nõrgendada ehituskonstruktsioone.

#### Elektriseadmed

Pingesüsteem 400/220 V  50 Hz.

Elektrimootorite ja muude elektriseadmete kaablite läbiminekukohad peavad olema varustatud kaabli läbimõõdule vastavate tihendustega.

Elektrimootorid peavad vastama projektis esitatud seadmete võimsusele.

Elektriajamiga seadmed tuleb hankida komplektselt.

Seadmete sees olevad juhtmed peavad olema valmismonteeritud.

Kõigi pumpade, ventilaatorite, elektriajamiga ventiilide, jms. seadmete, mille käivitamine toimub elektrienergia abil, lülitusseadmestik ning kaablid elektritööde koosseisu.

#### Seadmete ja torustike märkimine

Kõik töövõttu kuuluvad seadmed tuleb varustada siltidega, kuhu on märgitud andmed süsteemide numbritega ja  teeninduspiirkonnaga.

Seadmed, mis jäävad ripplagede peale ning šahtidesse, tuleb seadme asukohta kindlaks määramiseks varustada siltidega.

Süsteemide suunanooled magistraaltorustikel tuleb kinnitada igale seinast läbimineku kohale ja seadmete (nii surve kui imepoolele) vahetusse lähedusse.

#### Akustilised ja vibratsioonivastased nõuded

Seadmete valik ning montaaž, mürasummutus ning isolatsioon tuleb teha nii, et seadmete tööst tekkiv müratase ruumides ei ületaks normides (EVS 845-1:2004, Osa 1: Üldnõuded) lubatut.

Töövõtja peab paigaldama kõik masinad ja seadmed, milles on pöörlevaid või teisi müra tekitavaid osi, vibratsiooni summutavatele alustele. Vibratsiooni alus peab töötama temperatuurivahemikus -10 kuni +70 °C ja olema vastupidav hapetele ja vananemisele.

Seadmete montaažil ei tohi ühegi elektril töötava seadme ning ehitusliku konstruktsiooni vahel olla mingi jäiga kinnituse tõttu otsest kontakti.