1.	ÜLDOSA	1

1.1.	Objekt, ehitusmaht	1

1.2.	Sisukorra selgitus	1

1.3.	Normatiivne baas, lähteandmed	2

2.	Hoone küttesüsteemide kirjeldus	2

2.1.	Soojussõlm	3

2.2.	Küttesüsteem	3

2.2.1.	Radiaatorkütte temperatuuri reguleerimine	3

2.2.2.	Küttekehad	3

2.2.3.	Ventilatsioonkütte temperatuuri reguleerimine	Error! Bookmark not defined.

2.2.4.	Torud ja toruosad	3

3.	Üldised nõuded küttesüsteemidele	4

3.1.	Süsteemide vastuvõtmine	4

3.2.	Sulge-, liini-, õhuärastus –ja tühjendusventiilid	4

3.3.	Reguleerventiilid	4

3.4.	Filtrid	4

3.5.	Termomeetrid	4

3.6.	Manomeetrid	4

3.7.	Ringluspumbad	5

3.8.	Paisumissüsteemid	5

3.9.	Kaitseklapid	5

3.10.	Torude ja kanalite soojusisolatsioon	5

3.11.	Paigaldamisnõuded	6

3.12.	Reguleerimistööd	6

3.13.	Töövõtu maht	7

3.14.	Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine	7

3.15.	Seadused ja määrused	8

3.16.	Muudatused	8

3.17.	Tööde teostamine	9

3.17.1.	Toed ja kinnitused	9

3.17.2.	Elektriseadmed	9

3.17.3.	Seadmete ja torustike märkimine	9

3.17.4.	Akustilised ja vibratsioonivastased nõuded	9

## ÜLDOSA

### Objekt, ehitusmaht

korterelamu küttesüsteemide lahendus Põhiprojekti mahus.

## Hoone küttesüsteemide kirjeldus

Käesoleva projektiga nähakse ette hoone küttesüsteemi torustikud, seadmed ja reguleerorganid.

Soojakadude arvutustes on kasutatud Wirsbo programmi.

Küttesüsteemi arvutuste aluseks on:

Akende U arv:					1,7 W/m2K

Uste U arv:					0,7 W/m2K

Välisseina U arv       		     		1,4 W/m2K

Põranda U arv:

Põranda U arv:

I tsoon: 						0,297 W/m2K

II tsoon:						0,180 W/m2K

III tsoon:					0,101 W/m2K

IV tsoon:					0,065 W/m2K

Katuslagi U arv:					0,18 W/m2K

Sisetemperatuur ruumides:

Äripinnad, eluruumid			+21,0 oC;

Pesuruumid				+22,0 °C;

Trepikoda, panipaigad			+15,0 oC;

Välistemperatuur (Tallinn)			- 22,0 oC;

Arvutuslikud soojuskoormused:

Hoone radiaatorkütte võimsus				73,4 kW

Sooja tarbevee kütte võimsus 				~50 kW

Hoone küttevõimsus kokku:				~123,4 kW

Soojuskandjaks on vesi

radiaatorküttel 70(/50(C

soe tarbevesi 55(/5(C

### Soojussõlm

Soojussõlm asub hoone keldri korrusel asuvas gaasikatlaruumis, mille kaudu köetakse kogu hoone ruume. Soojussõlm on ühendatud katlaga ja sinna projekteeritakse kütte ja tarbevee pumba- ja  segamissõlmed, kus toimub edasine hargnemine hoone lõpptarbijate suunas. Radiaatorkütte soojuskandja sekundaarpoole pealevoolutemperatuuri reguleeritakse automaatikasüsteemi poolt, vastavalt välisõhu temperatuurist paikapandud  küttegraafikule. Tarbevee valmistamiseks on projekteeritud min 400L mahtboiler (mahtboileri valik ja soojasõlme prokteerimine ei kuulu käesoleva töö mahtu).

### Küttesüsteem

Küte peab kindlustama vajaliku temperatuuri kõikides ruumides. Kütte töötamine peab olema ökonoomne: ehitusautomaatika peab kindlustama soojusvarustuse reguleeritavuse sõltuvalt välisõhu temperatuurist, ruumikohase reguleerimise küttekehade termostaatidega.

Hoonesse tuleb ehitada konvektorite ja terasplaatradiaatoritega, küljelt- ja alt ühendusega kahetoru küttesüsteem.

Korterite vanni- ja dušširuumidesse paigaldada elektripõrandaküte.

Radiaatorkütte magistraaltorustik on projekteeritud keldri korruse lae alla ning hoonet läbivate vertikaalsete sahtide kaudu hoone ülemistele korrustele. Äripindadel ja korterites on kollektorite toitetorustik projekteeritud lae alla ning radiaatorite harutorustik põrandasse. Radiaatorid paigaldatakse akende alla või välisseinte äärde. Torustike dimensioneerimisel on kasutatud Wirsbo AluPEX ja EvalPEX küttetorusid.

Radiaatorkütte magistraaltorustik keldri lae all ja šahtides monteerida AluPEX küttetorudest.

Magistraal-jaotustorustik  soojusisoleeritakse 30...50mm paksuselt fooliumpaberiga kaetud kooriksoojusisolatsioonimaterjalidega PV-AE Paroc (vt. 3.10).

Torustikele paigaldatakse reguleerarmatuur (tagasivoolutorule tasakaalustusventiil, pealevoolutorule kuulkraan).

Küttekehad varustatakse termostaat- ja õhutusventiilidega.

Radiaatorite pealevoolutorule paigaldada seadistamise võimalusega eelseadeventiil.

Eelseadeventiilile paigaldada termostaatventiil.

#### Radiaatorkütte temperatuuri reguleerimine

Radiaatorkütte soojuskandja temperatuuri reguleerimine toimub soojussõlmes automaatselt sõltuvalt välisõhutemperatuurist. Ruumide ruumikohane temperatuuri reguleerimine teostatakse radiaatoritele paigaldatud termostaatventiilidega.

#### Küttekehad

PURMO COMPACT tüüpi terasplaatradiaatorid

PURMO KON tüüpi terasplaatkonvektorid

Radiaatorküttekehad on tehases värvitud (standardsed valged, värvitoon kooskõlastada Peatöövõtjaga, sobivas toonis sisekujundusliku projektiga).

Küttekehad kinnitatakse seintele standardkinnititega.

Kõik kinnitused paigaldab töövõtja.

#### Torud ja toruosad

Proovirõhk 0,6 MPa, töörõhk 0,25 MPa.

Radiaatorkütte jaotustorustik Wirsbo unipipe plastiktorud vastavalt sobivat mõõtu hülsstorus.

Torud ühendatakse toru tootja poolt ette nähtud viisil.

Kui liidetakse erineva läbimõõduga torusid, tehakse ühendus kasutades kontsentrilist üleminekut.

## Üldised nõuded küttesüsteemidele

### Süsteemide vastuvõtmine

Küttesüsteemid viiakse katserõhu alla minimaalselt 30 minutiks. Surveproovi ajaks eraldatakse süsteemist väiksema röhutaluvusega seadmed.

Survestamise rõhud ja pikkus:

- küttesüsteem 600 kPa, 30min

### Sulge-, liini-, õhuärastus –ja tühjendusventiilid

Sulgventiilid peavad olema kuulventiilid. Tühjenduseks kasutada keermestatud korgiga kuulventiile.

Kuulventiili läbimõõt peab olema ühendatava toru läbimõõduga võrdne.

Süsteemides tegelikult voolava keskkonna koguse mõõtmiseks ja reguleerimiseks tuleb kasutada liiniseadeventiile, millel peavad olema mõõteriista ühendamiseks konstruktsioonis vastavad niplid ja püstiku tühjendamise kork.

Õhuärastus- ja tühjendusventiilid paigutada nii, et süsteemi oleks võimalik kõikidest osadest õhutada ning süsteemi tühjendada.

### Reguleerventiilid

Tasakaalustusventiilid DN10, DN15, DN40, DN50, DN65 keermesühendusega.

Reguleerventiili korpusel peavad olema järgmised andmed:

valmistaja

mudel (tüüp)

kvs- arv

nimiläbimõõt (DN, mm)

rõhuklass (PN, bar)

### Filtrid

Filtri sõela ava mõõde võib olla maksimaalselt 1,0 mm, sõela materjal peab olema vähemalt roostevaba teras (näiteks AISI 304).

Filtri nimiläbimõõt peab olema vähemalt võrdne torustiku nimiläbimõõduga. Filter peab olema kergesti puhastatav.

### Termomeetrid

Kontrollitud termomeetrid, mõõtepiirkond on 0...100 °C.

### Manomeetrid

Manomeetrite mõõtepiirkonna mõõtühikud peavad olema, kas bar, kPa või Mpa. Mõõteskaala läbimõõt peab olema vähemalt 100 mm. Primaarpoolel kasutatavate manomeetrite skaala jaotise väärtus on 0,05 Mpa ja mõõtepiirkond 0…1,6 Mpa.

Manomeetrid peavad vastama 2,5 täpsusklassile. Manomeeter peab olema varustatud sulgarmatuuriga.

### Ringluspumbad

Kasutada keskrõhupumpasid, pöörlemiskiiruseks soovitavalt 1500 p/min; märgmootori puhul 3000 p/min.

Pumba sildil peab olema:

valmistaja

mudel, tööratta läbimõõt

pöörlemiskiirus (p/min)

tootlikus (m³/s, l/s)

pumba rõhk (kPa)

mootori võimsus kW ja nimivool (A)

suurim lubatud rõhk (MPa või bar)

suurim lubatud temperatuur (°C).

### Paisumissüsteemid

Hoone küttesüsteemi paisumissüsteemina kasutada suletud süsteemi. Membraanpaisupaak ja gaasiga täidetud paisupaak sobivad paisumissüsteemi, milles on rõhk maksimaalselt 400 kPa.

### Kaitseklapid

Kaitseklapid paigaldada paisumistorustikule või paisumistoru liitumiskoha lähedale.

Kaitseklapi väljavoolupoolelt viiakse toru 100 mm kõrgusele põranda pinnast.

### Torude ja kanalite soojusisolatsioon

Torud ja seadmed tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni ja konstruktsiooni vahele jääb vahe.

Isolatsiooni- ja kattematerjalid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele.

Isolatsioonimaterjalidena kasutada klaasvilla- või kivivilla valmiselemente vastavalt torude ja kanalite isolatsioonitootja soovitustele.

Järgnevat ei isoleerita:

kaitseventiili väljalöögitorud;

tühjendus-, õhutus-, manomeetrite ühendustorud ning paisumispaagi torud;

reservuaaride ja seadmete tehnilist informatsiooni sisaldavad sildid;

pumbad.

küttekehadega samas ruumis olevad torustikud

Isolatsiooni ja kattekihi matejalide omadused peavad täitma tulekindluse nõudeid. Isolatsioonimaterjal peab olema mittepõlev.

Terastorudel kasutatavad isolatsiooni paksused vastavalt LVI RYL 2002 järgi on järgmised:

| Toru ø | Seeria 22 | Seeria 24 | Seeria 25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Du | s | a | b | s | a | b | s | a | b |
| mm | mm | mm | mm |
| 10…49 | 30 | 110 | 70 | 50 | 150 | 90 | 60 | 170 | 100 |
| 50…89 | 40 | 130 | 80 | 60 | 170 | 100 | 80 | 210 | 120 |
| 90…169 | 50 | 150 | 90 | 80 | 210 | 120 | 100 | 260 | 140 |

s – isolatsiooni paksus

a – kahe toru omavaheline kaugus

b – kaugus kandepinnast

### Paigaldamisnõuded

Kaetud tööd peab enne kinnikatmist tellijale üle andma. Töövõtjad teatavad tellijale aja, millal on võimalik kontrollida kasutatud materjalide ja erinevate tööstaadiumite kvaliteeti.

Torude läbiviigud seintes ei tohi nõrgestada konstruktsioonide tulepüsivust.

Veekindlates põrandates peavad läbiminekute hülsid olema äärikutega.

Läbiminekutes ei tohi olla ühendusi.

Torud tuleb monteerida nii, et nende soojuspikenemine ei ole takistatud.

Töövõtja hangib ja monteerib töövõttu kuuluvate torustike ja seadmete tarilapid ja kinnitused.

Seadmetele paigaldada tunnussildid. Tunnussiltidega varustada kõik seadmete loetelus esinevad seadmed, reguleerimisseadmed, andurid jne.

Tunnussildid valmistada lamineeritud plastmassist, millele kirjutatav tekst on must. Sildid kinnitada ühel viisil seadme külge või kõrvale, vajadusel eraldi alusele.

Torujuhtmed markeerida voolusuuna kleebistega, millede värv ja tekst näitavad võrgu kasutamise otstarvet või tegevusala, näiteks:

pealevoolu torustik

tagastuv torustik

Kleebised paigaldatakse torustikule nii, et need oleks võimalik suurema vaevata leida. Need peavad olema vahemaaga umbes 6m  ja hargnemistel, seintest läbiminekutel jne, et oleks võimalik torude liikumisi jälgida.

Liiniseadeventiilide markeerimiseks kasutada läbipaistvast plastikust karpe. Nende sisse paigaldada andmed markeeringu kohta. Karbid kinnitada ventiili külge ketiga või plastiklindiga.

### Reguleerimistööd

Reguleerimistööd alustada peale montaaži, läbipesu ja õhu eemaldamist:

- Radiaatoriventiilidest eemaldada termostaatosad ja need seadistada vastavusse eelreguleerimisnäitudele;

- Liiniseade ventiilid seadistada esialgsetele näitudele;

- Mõõta võrgu kõikide liiniseade ventiilide vooluhulgad ja märkida need mõõtmisprotokolli. Seadearve ei muudeta;

- Mõõtmistulemuste alusel, vajaduse korral muuta liiniseade ventiilide reguleerimisnäitusid kogu võrgus;

Punktides 3 ja 4 esitatud toiminguid korrata kuni saavutatakse projektis esitatud vooluhulgad;

Talvisel ajal mõõta ruumide õhu temperatuurid 1,5 m kõrgusel 1,5m välisseinast, uksed aknad suletud. (termostaadid eemaldada 1 ööpäev enne mõõtmist);

Vajadusel peenreguleerimine radiaatorventiilidest ja liiniseade ventiilidest nõutava temperatuuri saavutamiseni ruumides;

Mõõta uuesti kõikide ruumide temperatuurid ja märkida radiaatori reguleernäidud mõõtmisprotokolli;

Mõõta liiniseadete rõhuvahe ja vooluhulgad ning märkida mõõtmisprotokolli.

Kõikide siseruumide temperatuurid mõõta talvisel ajal küttesüsteemi reguleerimise ajal.

Mõõtmised digitaaltermomeetriga täpsus ±0,1°C, täpsusnõue ±0,5°C.

Reguleerimise ja mõõtmistulemused protokollida tabeli vormis.

Protokoll peab sisaldama:

mõõtmise teostamise aeg, töövõtja, mõõtmise teostaja

kasutatud mõõteriist ja mõõtmismeetod

reguleerimise ja mõõtmise seadme kood

mõõteriista näidud

projektile vastavad ja mõõdetud näidud

välistemperatuur

ruumide temperatuurid

radiaatoriventiilide mudel, mõõdud ja eelreguleerimise näidud

Kui töövõtja on üle andnud ülaltoodud reguleerimise- ja mõõtmisprotokollid, teostada valikuliselt kontrollmõõtmised. Mõõtmised teostab töövõtja oma mõõteriistaga tellija juuresolekul. Soovi korral võib tellija kasutada oma mõõteriistu.

### Töövõtu maht

Töövõtja väljastab tellijale ja teistele töövõtjatele hangete õigeaegseks kohaletoimetamiseks vajaliku info vastavalt kokkulepitud tööde ajagraafikule.

Juhul, kui töövõtja kasutab projektis määratud seadmete ja materjalide asemel muid vastavaid seadmeid ja materjale, peavad need oma suuruselt, asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt parameetritelt vastama töövõtu dokumentides määratud seadmetele ja materjalidele. Nende seadmete ja materjalide valimisel on vajalik tellija ja santehniliste tööde järelvaataja kirjalik nõusolek enne kõnealuste seadmete ja materjalide hankimist, kui need erinevad projektis märgitutest. Valiku õigsuse eest vastutab töövõtja.

Kõigist tööde käigus esile tulnud jooniste ebatäpsusest peab töövõtja teatama projekteerijale.

Töövõtja koostab:

-	tegema vajalikud teostusjoonised (kokkuleppel peatöövõtjaga)

-	ametiisikute poolt nõutavad kooskõlastusjoonised

Töövõtja peab alusjoonistele märkima neile vajalikud avad ja muud reserveeringud.

### Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine

Nähtavale jääva montaaži kohta tehakse vajadusel näidismontaaž. Töövõtja peab ise hoolitsema kõigi vajalike ametiisikute poolt tehtavate kontrollide läbiviimise eest enne tööde üleandmist tellijale. Nendega kaasnevad kulutused katab töövõtja.

Katsetused tehakse järgmistele süsteemidele:

-	energiavarustus

-	kaitseseadmed

-	mootorite ja teiste seadmete liikumissuunad

-	kohustuslikud lülitused ja avariisignalisatsioon

-	mõõteseadmed

Reguleerimis- ja mõõtetööd tehakse peale positiivsete katsetulemuste saamist. Mõõtmiseks kasutatud seadmete kalibreering peab olema kehtiv.

Töövõtjate ühised prooviekspluatatsioone alustatakse 1 nädal enne objekti vastuvõttu. Prooviekspluatatsiooni käigus testitakse sanitaartehniliste süsteemide tööd komplektselt projektijärgsetes ekspluatatsiooni tingimustes.

Töövõtja loovutab oma kuludega järgmised eestikeelsed dokumendid kahes eksemplaris

-	mõõtmiste ja reguleerimisprotokollid

-	kasutus- ja hooldusjuhised

-	võimalikud hooldelepingud

-	oma toimetatud seadmete elektriühenduste skeemid

Töövõtja kohustub ekspluateeritavale personalile läbi viima koolituse.

Vastuvõtukontroll viiakse läbi peale kõigi tööde lõplikku valmimist ja sellega kontrollitakse, et tööd on teostatud vastavuses dokumentidega.

### Seadused ja määrused

Kõik seadmete ehitus- ja montaažtööd tuleb teha nii, et nad vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele.

Seletuskiri ja joonised

Seletuskiri ja joonised täiendavad üksteist. Võimalikud lahkarvamused lahendab peatöövõtja.

Seadmete ja materjalide tehnilised andmed on põhiliselt antud joonistel ja spetsifikatsioonis.

Projekti puudutavad märkused peab töövõtja esitama kirjalikult peatöövõtjale hinnapakkumise ajal. Kui seda ei tehtud, loetakse projekt märkusteta vastuvõetuks.

### Muudatused

Kui tööde käigus toimuvad ehituslikest põhjustest või töövõtja soovil projektis muudatused, mis muudavad tööde maksumust, on töövõtja kohustatud selle kohta andma kirjaliku hinnapakkumise. Töövõtja peab andma materjalide ja seadmete ühikhinnad, kui peatöövõtja seda soovib.

### Tööde teostamine

#### Toed ja kinnitused

Kinnitused ei tohi nõrgendada ehituskonstruktsioone.

#### Elektriseadmed

Pingesüsteem 400/220 V  50 Hz.

Elektrimootorite ja muude elektriseadmete kaablite läbiminekukohad peavad olema varustatud kaabli läbimõõdule vastavate tihendustega.

Elektrimootorid peavad vastama projektis esitatud seadmete võimsusele.

Elektriajamiga seadmed tuleb hankida komplektselt.

Seadmete sees olevad juhtmed peavad olema valmismonteeritud.

Kõigi pumpade, ventilaatorite, elektriajamiga ventiilide, jms. seadmete, mille käivitamine toimub elektrienergia abil, lülitusseadmestik ning kaablid elektritööde koosseisu.

#### Seadmete ja torustike märkimine

Kõik töövõttu kuuluvad seadmed tuleb varustada siltidega, kuhu on märgitud andmed süsteemide numbritega ja  teeninduspiirkonnaga.

Seadmed, mis jäävad ripplagede peale ning šahtidesse, tuleb seadme asukohta kindlaks määramiseks varustada siltidega.

Süsteemide suunanooled magistraaltorustikel tuleb kinnitada igale seinast läbimineku kohale ja seadmete (nii surve kui imepoolele) vahetusse lähedusse.

#### Akustilised ja vibratsioonivastased nõuded

Seadmete valik ning montaaž, mürasummutus ning isolatsioon tuleb teha nii, et seadmete tööst tekkiv müratase ruumides ei ületaks normides (EVS 845-1:2004, Osa 1: Üldnõuded) lubatut.

Töövõtja peab paigaldama kõik masinad ja seadmed, milles on pöörlevaid või teisi müra tekitavaid osi, vibratsiooni summutavatele alustele. Vibratsiooni alus peab töötama temperatuurivahemikus -10 kuni +70 °C ja olema vastupidav hapetele ja vananemisele.

Seadmete montaažil ei tohi ühegi elektril töötava seadme ning ehitusliku konstruktsiooni vahel olla mingi jäiga kinnituse tõttu otsest kontakti.