SISUKORD

1. Ehitusobjekt, kontaktisikud	3

1.1.	Ehitusobjekt	3

1.2.	Kasutatud dokumendid	3

2.	Sprinklerkustutus	3

2.1.	Üldist	3

2.2.	Veevarustus	4

2.3.	Arvutuslikud näitajad:	4

2.4.	Sprinklersüsteemi töö põhimõte.	4

3.	Toruinstallatsioonid	4

3.1.	Sprinklerite asend	5

3.2.	Suurim ühe sprinkleri poolt kaetav ala	5

3.3.	Väikseim sprinklerite vahekaugus	5

3.4.	Sprinklerite paiknemine hoone konstruktsioonide suhtes	5

4.	Torude mõõtmed ja  asetus	5

4.1.	Üldnõuded	5

4.2.	Temperatuuriklassid	5

4.3.	Sprinklerite kaitsed	5

4.4.	Juhtsõlm	6

4.5.	Sulgurid	6

4.6.	Loputusalased ühendused	6

4.7.	Manomeetrid	6

4.8.	Eemaldamine	6

4.9.	Häired ja häireseadmed	6

5.	Torustik	6

5.1.	Keevitamine	6

5.2.	Mehaanilised toruühendused	7

5.3.	Paigaldamine	7

5.4.	Kaitse tule ja mehaaniliste kahjustuste eest	7

5.5.	Värvimine	7

5.6.	Tühjendamine	7

5.7.	Torukinnitused	7

5.8.	Vahekauguse kuja paiknemine	7

6.	Sildid‚ tähised ja informatsioon	8

6.1.	Sildid ja tähised	8

7.	Hooldus	9

7.1.	Tööde programm	9

7.2.	Tagavarasprinklerid	9

7.3.	Ettevaatusabinõud ja protseduurid, kui süsteem ei ole täielikult töökorras	9

7.4.	Planeeritud väljalülitused	10

7.5.	Planeerimata väljalülitused	10

7.6.	Sprinklerite rakendamisjärgsed tegevused	10

8.	Üldised kohustused	10

9.	Täiendavate- ja muudatustööde pakkumised	11

10.	Ametivõimude kontrollid	11

11.	Üleandmisdokumendid	11

12.	Ekspluatatsioonipersonali väljaõpe	12

13.	Garantiiaja remonttööd ja hooldus	13

14.	Paigaldamistehnilisi nõudmisi	13

15.	Survekatsetused	13

16.	Torustike läbipesemine	14

# 1. Ehitusobjekt, kontaktisikud

## Ehitusobjekt

| Ehitusobjekt: | Korterelamu |
| --- | --- |
| Ehitise tüüp: | Restaureerimine |
| Aadress: | ............., Tartu |

| Projekteerija: | ............. | tel. ............... | fax ................ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontaktisik: | ....................... |  |  |  |

## Kasutatud dokumendid

Ehitusprojekti koostaja peab oma töövõtus lähtuma Eesti Vabariigi õigusaktidest, milledest allpool on välja toodud käesoleva lähteülesande seisukohast olulisimad:

Ehitusseadustik  RT I, 05.03.2015, 1ja sellega seonduvad õigusaktid;

Standardid

Ehitusprojekti koostaja peab oma töövõtus juhinduma Eesti Standardikeskuse poolt välja antud ehitusvaldkonna standarditest:

Eesti standarditeks üle võetud Euroopa Liidu harmoneeritud standardid, sh;

Hoone ehitusprojekt EVS 811:2017

Ehitiste tuleohutus EVS 812-6:2012+A1+A2

Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus. EVS-EN 12845:2015+A1:2020

Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed elamu sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus. EVS-EN 16925:2018

Ehituse üldised kvaliteedinõuded: Hoone tehnosüsteemide RYL 2002.

# Sprinklerkustutus

## Üldist

Hoone kasutusviis elamu.

Kandvad konstruktsioonid: puit.

Lagi: puit

Seinad: erinevad materjalid puit, kips

Sprinklerkustutus on projekteeritud evakuatsiooni trepikodatesse suurendamaks selle tulepüsivust.

## Veevarustus

Veevarustus saab toite Tartu linna ühtsest veevõrgust. Olemasolev veesisend (De63) säilib.

## Arvutuslikud näitajad:

Hoone kuulub madalasse tuleohuklassi LH:

Tegevusala: eluruumid:

1) arvutuslik ala 56,5 m(;

2) nõutav pihustustihedus 2,25 mm/min

3) ühe sprinkleri poolt kaetav suurim ala 21 m(;

Arvutuslik ala 56,5, pihustustihedus 2,25 mm/min,

Normatiivne vooluhulk Q=56,5 × 2,25 = 127,1 l/min (2,1 l/s)

Arvutuslik vooluhulk sprinklerkustutusele Q=141,5 l/min (2,36 l/s; 8,5 m³/h)

Arvutuslik rõhk süsteemile 1,45 bar =14,5 mH2O

## Sprinklersüsteemi töö põhimõte.

Sprinklersüsteem on arvestatud töötama rõhul 1,45 baari. Tehniliste tingimuste järgi on AS Tartu Veevärgil kohustus tagada hoone sisendil rõhk 2,0 baari.

Süsteem täidetakse veevärgi veega. Süsteemis hoitakse rõhku minimaalselt 2 bar. Juhul kui veerõhk süsteemis langeb alla 1,8baaari edastatakse häire tuletõrje signalisatsiooni süsteemi st süsteem ei ole töökorras.

Sprinklersüsteemi käivitumisest annab hoone häirekeskusele märku vooluandur torul.

Paigaldada tuleb häirekeskus, mis veevoolu andurist saavast signaalist käivitab alarmkellad. Kõik kaablid peavad olema tulekindlas teostuses.

Sprinklerid rakenduvad ettemääratud temperatuuril ning pihustavad vett all asetsevale ohualale. Sprinklerite rakendumistemperatuur on üldiselt 68°C (va eriolukorrad).

Hoonesse on ette nähtud paigaldada kiirreageeritavad universaalsed kiireageerimisega sprinklerpead, rakendumistemperatuuriga 68(C; K-väärtus 57; nimisuurus-12 mm; R 1/2”. Vooluhulk läbi sprinkleri 30 l/min ja sisendsurve sprinklerisse 0,3baari.

# Toruinstallatsioonid

Hoone trepikojale on projekteeritud märgtoruinstallatsioon. See on pidevalt täidetud külmumiskindla vedelikuga ning survestatud Tartu Veevärk süsteemi survega. Ruumid kus asuvad sprinklersüsteemid tuleb on lubatud minimaalne õhutemperatuur 5°C.

## Sprinklerite asend

Kõik sprinklerid tuleb paigaldada püstasendisse. Kaldu pinna suhtes peab sprinkleri paigaldama risti.

## Suurim ühe sprinkleri poolt kaetav ala

Suurim ühe sprinkleri poolt kaetav ala 21m².

## Väikseim sprinklerite vahekaugus

Sprinklereid ei tohi paigaldada tihedamini kui vahekaugusega 2 m välja arvatud standardis esitatud juhtudel.

## Sprinklerite paiknemine hoone konstruktsioonide suhtes

Suurim kaugus seintest ja vaheseintest sprinkleriteni peab olema väikseim järgmistest vastavatest väärtustest:

- 2,0 m standardasetusel;

- 1,5 m metallist, põlev- ja mittepõlevast materjalist kattekihiga või isolatsioonimaterjaliga välisseinast;

- 1,5 m hoone avatud õhuruumi servast;

- 1,5 m kui vahe- või katuslagi on nähtaval olevate taladega või sarikatega.

Sprinklerid peab paigaldama, kõikjal kus võimalik, nii‚ et deflektorid paikneksid vahemikus 0,075 m kuni 0,15 m laest või katuslaest allapool, v.a. kui kasutatakse lae- või süvissprinklereid.

# Torude mõõtmed ja  asetus

## Üldnõuded

Torude voolusuunalised läbimõõdud ühegi sprinklerini ei tohi suureneda.

Kasutada tohib ainult uusi sprinklereid. Sprinklerid ei tohi olla värvitud teisiti kui ainult standardiga EN 12259-1 lubatud korras. Valmistaja tehasest väljastatud toodangus, selle tähistuses ja kattekihis ei tohi teha mingeid muudatusi

## Temperatuuriklassid

Sprinklerid peab valima sellise temperatuuriklassiga, mis on ligilähedane eeldatavale kõrgeimale ümbritsevale temperatuurile ja mitte vähem kui 30° C üle selle temperatuuri. Ümbruse normaalsetes temperatuuritingimustes sobib klass 68° C või 74°C.

Kasutada kiirreageerimisajaga sprinklerpäid, ampull 3mm.

## Sprinklerite kaitsed

Kui sprinklerid, v.a. laesprinklerid, on paigaldatud kohta‚ kus eksisteerib juhusliku mehaanilise kahjustuse oht‚ peavad sprinklerid olema varustatud sobivate metallist kaitsetega.

## Juhtsõlm

Sprinklerkustutus töötab Tartu Veevärk süsteemi survel.

## Sulgurid

Kõik normaalseisundis avatud sulgurid, mis on võimelised katkestama sprinklerite veevarustuse, peavad vastama järgmistele nõuetele:

- sulguma päripäeva;

- Peavad olema lukustatud avatud asendis

## Loputusalased ühendused

Need ühendused, koos kas siis paiksete või mittepaiksete sulguritega, peavad asuma installatsioonide jaotustorude harude otsades.

Ühendused peavad olema sama nominaalmõõtmega kui jaotustoru ning varustatud vasest prundi või kaanega.

## Manomeetrid

Manomeetrite skaala astmestik ei tohi olla suurem kui:

a) 0,2 baari‚ kui skaala maksimumväärtus on võrdne või väiksem kui 10 baari;

Märkus: Skaala maksimumväärtuse klapp peaks vastu pidama survele, mis on 150% teadaolevast rakendatavast maksimumsurvest.

## Eemaldamine

Kõiki manomeetreid peab olema võimalik eemaldada ilma installatsiooni õhu- või veevarustust katkestamata.

## Häired ja häireseadmed

Kõik juhtsõlmed peavad olema varustatud elektrilise häireseadmega häire edastamiseks.

### Elektrilised veevoolu-ja survelülitid

Elektrilised seadmed, millised fikseerivad sprinklersüsteemide töölerakendamise, peavad olema kas standardile EN 12259-5 vastavad veevoolulülitid või standardile EN 12259-8 vastavad survelülitid.

# Torustik

Torustik ehitatakse tsingitud terastorust. Ühendusviis keermesühendus.

Kui kasutatakse keermestatud, freesitud või muul moel töödeldud terastorusid, millede läbimõõt ei ole suurem kui 150 mm‚ peab nende väikseim seinapaksus vastama ISO 65 M nõuetele. Suuremate läbimõõtudega torude korral nende väiksem seinapaksus vastama ISO 65 L2 nõuetele.

## Keevitamine

Antud sprinklersüsteemis ei ole see lubatud.

## Mehaanilised toruühendused

Mehaanilised toruühendused peavad vastama standardi EN 12259-6 nõuetele.

EVS-prEN 12845:1997

## Paigaldamine

Torud peavad olema paigaldatud nii‚ et oleks tagatud lihtne juurdepääs hooldustegevuse ja muutmistööde teostamiseks. Neid ei tohi paigaldada betoonpõrandatesse või lagedesse.

## Kaitse tule ja mehaaniliste kahjustuste eest

Torustik peab tagama kaitse mehhaaniliste kahjustuste vastu. Kui torud on paigaldatud madalatesse käikudesse või vahetasanditele või muudesse sarnastesse kohtadesse, peab rakendama ettevaatusabinõusid mehhaaniliste kahjustuste vastu.

## Värvimine

Galvaniseerimata raudtorustik peab olema värvitud. Värvimine 2 kihti kruntvärvi.

Galvaniseeritud torustik peab olema värvitud kohtades, kus pealiskihti on vigastatud, nt. keermestamise tagajärjel.

## Tühjendamine

Torustikku peab olema võimalik täies ulatuses tühjendada. Kus seda ei ole võimalik teha juhtsõlme tühjendussulguri abil‚ peab paigaldama täiendavad sulgurid.

Harutorud tohib ühendada jaotustorudele ainult nende külgede poolt või nende ülemisele poolele.

## Torukinnitused

Torukinnitused peavad olema kinnitatud vahetult hoone või vajaduse korral masinate, stellaažide või muude konstruktsioonide külge. Neid ei tohi kasutada teiste paigaldiste seadmete toestamiseks. Torukinnitused peavad olema reguleeritavad, vajaliku kindla muutumatu kandevõime saavutamiseks. Torukinnitused peavad toru täielikult ümbritsema ning neid ei tohi keevitada torude ega liitmike külge.

Torukinnituse ükski osa ei tohi olla põlevmaterialist. Naelu ei tohi kasutada.

## Vahekauguse kuja paiknemine

Torukinnituste tavalised vahekaugused terastorude korral ei tohi olla suuremad kui 4 m.

Kui kasutatakse mehhaanilisi toruühendusi:

- vähemalt üks torukinnitus peab olema paigaldatud mitte kaugemale kui 1 m igast toruühendusest;

- iga torulõigus peab olema paigaldatud vähemalt üks torukinnitus. Vahekaugus iga äärmise sprinkleri ja torukinnituse vahel ei tohi olla suurem kui

- 0,9 m, kui torude läbimõõt on 25 mm;

- 1,2 m, kui torude läbimõõt on suurem kui 25 mm.

Vertikaalselt paigaldatud torud peavad olema varustatud täiendavate torukinnitustega järgmistel juhtudel:

- kui torud on pikemad kui 2 m;

- kui pikemad kui 1 m torud toidavad üksikuid sprinklereid.

Järgmisi torusid võib eraldi mitte toestada, v.a. juhtudel kui nad paiknevad madalal või on mehhaaniliselt kahjustatavad:

- horisontaalsed varstorud, millede pikkus on väiksem kui 0,45 m,

- üksikuid sprinklereid toitvad tõusu- või langustorud, millede pikkus on väiksem kui 0,6 m.

# Sildid‚ tähised ja informatsioon

Objektide asendiplaan peab asuma peasissekäigu läheduses, kus tuletõrjekomando või teised häirele reageerivad isikud seda kasutada saaksid. Asendiplaanil peab sisaldama:

a) vastava juhtsõlme asukohta;

d) kõikide täiendavate sulgurite asukoht.

## Sildid ja tähised

Välistingimustele vastupidavast materjalist ning tähistusega asukoha silt peab olema paigaldatud juhtsõlme(de)le lähima(te)le sissepääsu(de) välisseina(te)le nii lähedale kui võimalik. Silt peab olema varustatud järgmise sõnastusega:

"SPRINKLERSÜSTEEMI SULGUR"

mitte väiksemate kui 35 mm tähtedega ja "ASUB SEESPOOL " mitte väiksemate kui 25 mm kõrguste valgete tähtedega. punasel taustal.

Sulgurite sildid

Süsteemi sulgemiseks ettenähtud pea- ja täiendavate sulgurite lähedusse peab paigaldama sildi tähistusega

"SPRINKLERSÜSTEEMI JUHTSÕLM"

Silt peab olema nelinurkne ja valget värvi tähistusega punasel taustal ‚ millede tähtede kõrgus ei tohi olla väiksem kui 20 mm.

Kui sulgur paikneb uksega varustatud ruumis‚ peab see silt olema paigaldatud ukse välisküljele ja teine silt tähistusega "Hoida lukustatult" peab olema paigaldatud ukse siseküljele. Teine silt peab olema ringikujuline, valget värvi tähistusega helesinisel taustal ja tähtede kõrgus ei tohi olla väiksem kui 5 mm.

Juhtsõlm

Veevarustuse ühendused teiste teenistuste tarbeks

Sulgurite juurde‚ mis kontrollivad vee tarbimist sprinklersüsteeme varustavatest toitetorudest või magistraaltorudest teiste teenistuste tarbeks, peab paigaldama vastava tähistuse, näiteks , "Hoone veemajandus" jne. reljeefsete tähtedega.

Katsetamise ja juhtimise seadmed

Kõik klapid‚ sulgurid ja muud seadmed, milliseid kasutatakse süsteemi katsetamiseks ja juhtimiseks, peavad olema vastavalt tähistatud. Seda tähistust peab järgima ka dokumentatsioon.

Üleandmise ja vastuvõtu katsed Torustik

Kogu installatsiooni torustikku peab katsetama mitte vähem kui 2 tundi‚ mitte väiksema  survega kui 15-bar või 1‚5-kordse  süsteemile rakendatava maksimumsurvega (mõlemad mõõdetud installatsiooni juhtsõlmede juures), vastavalt kumb suurem on.

Kõik avastatud rikked‚ nagu deformatsioon, purunemised või lekked‚ peavad olema kõrvaldatud ja peale nende kõrvaldamist peab katset kordama.

Vastavussertifikaat ja dokumentatsioon

Süsteemi paigaldaja peab väljastama kasutajale järgmised dokumendid:

a) vastavustunnistuse, mis kinnitab, et süsteem vastab standardis toodud nõuetele, või loetleb kõrvalekalded nendest nõuetest;

b) täiskomplekti tööjuhiseid ja tegelikule paigaldisele vastavad joonised, sh. määratledes kõik katsetööde ja juhtimise teostamiseks ettenähtud sulgurid ja seadmed ning kasutajale ettenähtud ülevaatuste ja kontrolli teostamise programmi

# Hooldus

## Tööde programm

Kasutaja peab täitma inspekteerimise ja kontrollimise tööde programmi , katse-, teenindus- ja hooldusgraafikut  ja pidama päevikut, mis peab asuma objektil, ning kindlustama kirjaliku ülevaate süsteemi tööst

Kasutaja peab katse-, teenindus- ja hooldustööde graafiku läbiviimiseks sõlmima lepingu kas süsteemi paigaldajaga või sarnase kvalifikatsiooniga ettevõttega.

Pärast inspekteerimis-, kontrolli-, katse- teenindus- või hooldusprotseduure, peab süsteemi, automaatpumbad, survereservuaarid ja isevoolureservuaarid ennistama ettenähtud töökorda.

Märkus: Võimaluse korral peaks kasutaja teavitama asjaomaseid osapooli katsete läbiviimise kavatsustest ja/või nende tulemustest.

## Tagavarasprinklerid

Objektil peab olema tagavarasprinklerite varu käivitunud või kahjustatud sprinklerite väljavahetamiseks. Tagavarasprinklereid koos kinnititega, tarnija poolt tarnitud kujul‚ peab hoidma kastis või kastides, millised asuvad väljapaistvas ja kergesti ligipääsetavas kohas ja kus ümbritsev temperatuur ei ole kõrgem kui 38°C

## Ettevaatusabinõud ja protseduurid, kui süsteem ei ole täielikult töökorras

Kui süsteemid ei ole täielikult töökorras, peab hooldus-, ümberehitus- ja remonditööd teostama selliselt, et väljalülitamise aeg ja väljalülitatud alade ulatus oleksid minimaalsed.

Kui installatsioon on osutunud mitte täielikult töökorras olevaks, peab kasutaja rakendama järgmisi abinõusid:

a) peab informeerima sellest tuletõrjekomandot, kui häired on lülitatud tuletõrjedepoosse;

b) installatsioonide ja veevarustuse ümberehitus- ja remonttööd (v.a. eluohutusinstallatsioonide korral‚vt. lisa F) peab teostama tööajal;

c) peab teavitama isikuid, kes teostavad järelvalvet sellistel aladel ja tagama seal järelvalve pideva kontrolli;

d) lubama kuumtöid ainult eriloal. Keelustama suitsetamise ja lahtise tule kõnealustes alades tööde teostamise ajaks;

e) kui installatsiooni ei õnnestu tööaja lõpuks töökorda viia‚ peab tagama‚ et väljaspool tööaega oleksid suletud kõik tulekaitseuksed ja tuleeraldused;

f) tagab tulekustutusvahendite kasutusvalmiduse ja nende kasutamiseks ettevalmistatud personali kohaloleku;

g) hoiab töökorras võimalikult suure osa installatsioonist, eraldades toitetorustiku osa või osad‚ millised on töökorras;

## Planeeritud väljalülitused

Ainult kasutaja võib anda loa installatsiooni või selle tsooni väljalülitamiseks juhtudel, kui tegemist ei ole hädaolukorraga.

Enne süsteemi osalist või täielikku väljalülitamist peab objekti täies mahus üle vaatama, veendumaks, et ei ole märke tulekahjust. Kui objekt koosneb eraldatud tegevusaladest, omavahel ühendatud hoonetes või erineva tuleohu klassiga hoonetes, milliseid kaitseb ühine sprinklersüsteem(id) või installatsioon(id), peab kõiki teavitama kõiki valdajaid vee väljalülitamisest.

Erilise tähelepanuga peab suhtuma olukordadesse, kus installatsiooni torustik läbib seinu või lagesid kohtades, kus toidetakse erilist tähelepanu vajavate alade sprinklereid.

## Planeerimata väljalülitused

Kui installatsioon on viidud tööseisukorrast välja hädaolukorra tõttu või avarii tagajärjel, peab arvestama toodud ettevaatusabinõudega ainult võimalikult lühikeste viivitusaegade piirides.

## Sprinklerite rakendamisjärgsed tegevused

Pärast  sisselülitunud installatsiooni  väljalülitamist  peab  kõik  rakendunud sprinklerpead asendama vastava tüübi ja soojustundlikkusega sprinklerpeadega ning taastama veevarustuse. Avanemata sprinklereid, millised paiknevad rakendunud ala ümber‚ peab kontrollima kuumuskahjustuse või muu kahjustuse suhtes ja vajadusel välja vahetama.

Vee voolu‚ tulekahju tõttu tööle rakendunud installatsiooni või installatsiooni tsooni ei tohi sulgeda enne‚ kui tulekahju on täies ulatuses kustutatud.

Otsuse installatsiooni või selle tsooni väljalülitamiseks tohib vastu võtta ainult tuletõrje teenistus.

Süsteemist eemaldatud komponendid peab kasutaja säilitama, et võimaldada pädevate ametiasutuste uuringute teostamist.

# Üldised kohustused

Üldine osa

TVV -projekt sisaldab TVV -projekteerimise dokumentide Ioetelule vastavad projekteerimisdokumendid ja eraldi töövõttude piiride Iisa.

Seadmeid ja materjale puudutavad andmed ilmnevad põhiosas TVV materjalide loetelust ja nendele esitatavatest nõuetest ja TVV -joonistest.

Töövõttude piirid ja erinevate töövõttude vahelised kohustused ning vastuvõtmise metoodika on selgitatud eraldi töövõtu piiride lisas. Käesolevas tööselgituses on neid puudutavad täiendused TVV -tööde osas.

TVV -projektis kasutatakse järgmisi nimetusi:

- Töövõtja all mõeldakse tellija Iepingupartnerit (TVV -töövõtja, tellija erihankija jne.), kes teostab TVV-projekti. Muude töövõtjate kohta kasutatakse eesliitega täpsustatud nimetust (ehitustöövõtja, elektritööde töövõtja jne.).

- Tellija all mõeldakse, peale töövõtja Iepingupartneri, ka tellija esindajana toimivat KVV -projekteerijat ja/või paigaldamistööde kuraatorit. Nimetatud asjatundjate ülesanded ja volitused ehitustööde teostamise ajal teatatakse töövõtjale eraldi.

Töövõtt teostatakse ametivõimude eeskirju ja häid ehitustööde kombeid järgides ning kasutades esmaklassilisi materjale.

Tulekustutussüsteemid

Tulekustutussüsteemid projekteeritakse ja paigaldatakse tuletõrjeameti eeskirjadele ja tellija poolt kasutatava kindlustusseltsi juhenditele vastavalt. Sprinklersüsteemi osas järgitakse peale selle  kehtivaid sprinklersüsteemide standardeid.

Töövõtja peab projektid kinnitama ametivõimude juures ja tellija poolt kasutatavas kindlustusseltsis enne paigaldustööde alustamist.

Töövõttu kuuluvad KVV -projekteerija poolt koostatud projektide kontrollimine ning võimalikud, nende kinnitamisest või ehitusaegsetest muutustest tulenevate projekti täienduste ja muutuste vormistamine.

# Täiendavate- ja muudatustööde pakkumised

Tellijale osutatud täiendavad ja muudatustööde pakkumised (vt. töövõtuprogramm) tuleb vormistada järgmiselt:

-muutus- ja võrdlusdokumentide numbrid ja kuupäevad

-muutustega seotud, dokumentidele vastavad hulgaarvutused nii muutus- kui ka võrdlusdokumentide osas

-iga dokumendi kohta esitatud hulgaarvutustel põhinev täiendava töö ja/või hüvitusarvutus

-muutustöö pakkumise lõppsumma

Muutmis- ja täiendava töö pakkumine peab sisaldama kõik muudatusega seotud kulutused.

# Ametivõimude kontrollid

Töövõtja on kohustatud omal algatusel hoolitsema, et ametivõimude ülevaatused oleks teostatud . õigeaegselt ja kandma nendega seotud kulutused. Tellijale tuleb tagada võimalus osaleda ülevaatustel.

# Üleandmisdokumendid

Üldist

Töövõtja poolt paberikoopiatena koostatavad üleandmisdokumendid paigutatakse koos sisukorra vahelehtedega mappidesse.

Üleandmisdokumendid teostatakse eestikeelsetena.

Dokumentide rühmitamine mappidesse, nende sisukorra, mappide tüüp jms. küsimused, mis on  seotud üleandmisdokumentide sisuga ja vormistamisega tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga.

Projekteerimisdokumendid

Töövõtja teostab projekteerija poolt üleantud koopiate punktides ''Ehitusaegsed muudatused'' ja "Seadmete tähistamine'. selgitatud täiendused ja muudatused ning kannab joonistele oma logo ja märke “ÜLEANDMISDOKUMENDID''.

Järgmisi dokumente antakse üle kaks komplekti paigutatuina rõngasmappidesse:

-ametlikud aktsepteerimistõendid, nagu survemahutite ülevaatustunnistused, soojustarnija kasutamisload jne.

-survekatsetuste protokollid vastavalt punktile ''Survekatsetused"

-protokollid torustike läbipesemise kohta

Lamineeritud ekspluatatsioonijoonised

Töövõtja toimetab ja kinnitab vastavate tehniliste ruumide seintele tellijaga kokku lepitud kohtadesse järgmised joonised, mis on lamineeritud valguskindla plastmassiga:

Sprinklerikeskusse:

-sprinklersüsteemi põhimõtteline skeem

Ekspluatatsiooni- ja hooldamisjuhendid

Töövõtja toimetab töövõttu kuuluvatele seadmetele eestikeelsed ekspluatatsiooni- ja hooldamisjuhendid, milledest on näha:

-seadmetele perioodiliselt teostatavad ülevaatused ja hooldused

-seadenäitude jälgimine ning reguleerimis-, hoiatus- ja häirefunktsioonide katsetused (mida kontrollitakse või katsetatakse ja kuidas)

-üksikasjalised hooldus- ja remondijuhendid abinõude kohta, mida ekspluatatsioonipersonal võib teostada ise, näiteks laagrite ja Iiigendite määramine, puhurite kiilrihmade vahetamine jne.

-tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate kohta.

Juhendid antakse üle kaks komplekti kogutuna rõngasmappidesse. Juhendid peavad olema näitlikud ja eesti keeles. V almistajate käsiraamatutest Iisatakse juhenditele ainult nimetatud seadmeid puudutavad Ieheküljed.

Üleandmismaterjalid.

Töövõtja peab toimetama spetsiaalsed tööriistad, mis on vajalikud ekspluatatsioonipersonali poolt teostatavateks hooldus- ja remonttöödeks.

Sprinklerkeskuse seinale kinnitatakse kast, kuhu paigutatakse 2 tk. Tagavarapihusteid.

# Ekspluatatsioonipersonali väljaõpe

Töövõtja korraldab ekspluatatsioonipersonalile väljaõppe töövõttu kuuluvate süsteemide ja seadmete funktsioneerimisest, kasutamisest ja hooldamisest. Väljaõppeprogramm koostatakse ühiselt koos tellijaga ehitustööde ajal. Väljaõpe sisaldab nii teoreetilist ettevalmistust kui ka praktilist harjutamist, mille käigus tutvustatakse seadmete kasutarnise ja hooldamisega.

Väljaõpe korraldatakse vajaduse korral mitmes etapis, osaliselt juba paigaldamise ajal. Ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendid peavad olema valmis väljaõppe alguseks, välja arvatud seadmekaardid jms. väljaõppe jaoks mittevajalikud materjalid.

Väljaõppe jaoks tuleb reserveerida järgmine aeg: TVV töövõtt 0,2 tööpäev

# Garantiiaja remonttööd ja hooldus

### Üldist

Garantiitingimused ja garantiiaja kestus ilmnevad töövõtuprogrammist.

Töövõtja on kohustatud omal kulul parandama kõik garantiiajal ilmnevad vead ja puudused.

# Paigaldamistehnilisi nõudmisi

SEADMETE MARKEERING

Juhtimis- ja kontrollseadmete tekstid

Juhtimis- ja kontrollseadmete jms. ekspluatatsiooni- ja hoolduspersonali jaoks mõeldud seadmete markeerimise tekstid peavad olema eesti keeles. Mõõtühikud peavad olema SI-süsteemis.

Seadmete tunnussildid

Tunnussiltidega varustatakse kõik seadmete loetelus esinevad seadmed, juhtimispuldid, reguleerimisseadmed, andurid jms. kodeeritud seadmed.

Tunnussildile märgitakse seadmete loetelule vastav tunnus, seadme nimetus ning kasutamisotstarve või teenindamisala.

Tunnussildid valmistatakse valgest lamineeritud plastmassist, millele graveeritud tekst on must. Teksti tähekõrgus on umbes 10 mm. Sildid kinnitatakse ühel viisil seadme külge või kõrvale, vajaduse korral eraldi alusele.

# Survekatsetused

### Üldist

Survekatsetuste teostamine ning neis vajalikud abi- ja mõõteseadmed sisalduvad töövõtus.

Survekatsetused teostatakse tellija kontrollimisel ja need peavad olema tellija poolt kinnitatud. Varjatud torustike ja kanalite survekatsetused teostatakse enne kinnikatmist.

Töövõtja koostab tellijale survekatsetuste kohta protokollid.

Torustike osas protokollis näidatakse ära:

-mõõtmiste aeg

-töövõtja

-mõõtja

-mõõdetav võrgu osa

-katsetussurve

-kinnitaja allkiri

# Torustike läbipesemine

Töövõtja koostab plaani võrkude läbipesemise kohta ja kinnitab selle tellija juures enne tööde alustamist. Läbipesemine teostatakse tellija kontrolli all ja see peab olema tellija poolt kinnitatud.

Sprinklervõrgu Iäbipesemine vastavalt sprinklersüsteemi reeglitele.