1

AS xxx tehnilised üldnõuded

01.07.2020

SISUKORD

1. STANDARDID ................................................................................................................................... 3

2. MÕISTED.......................................................................................................................................... 4

3. AS xxx ÜLDISED TEHNILISED NÕUDED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISEL.......................... 5

3.1 Veevarustus............................................................................................................................. 6

3.2 Reoveekanalisatsioon.............................................................................................................. 6

3.3 Sademevee kanalisatsioon ...................................................................................................... 7

3.4 Maakasutus............................................................................................................................. 7

4. AS xxx ÜLDNÕUDED ÜVK PROJEKTEERIMISEKS JA EHITAMISEKS ............................................ 7

4.1 Nõuded survetorustikule......................................................................................................... 9

4.1.1 Nõuded veetorustikule........................................................................................................ 10

4.1.2 Nõuded survekanalisatsioonile ........................................................................................... 11

4.1.3 Survetorustiku katsetamine, pesu ja joogivee mikrobioloogiline analüüs......................... 14

4.1.4 Sulgeseadmed (siibrid, maakraanid) .................................................................................... 14

4.1.5 Spindlipikendused ................................................................................................................ 15

4.1.6 Hüdrandid............................................................................................................................. 15

4.2 Nõuded isevoolse kanalisatsioonitorustikule........................................................................ 16

4.2.1 Nõuded isevoolse kanalisatsiooni kaevudele...................................................................... 17

4.3 Torustiku soojustamine............................................................................................................... 17

4.4 Tagasitäide................................................................................................................................... 17

4.5 Nõuded sademevee ärajuhtimisele............................................................................................. 18

4.6 Täiendavad nõuded torustike ja kaevude ümberehitamisel ja likvideerimisel.......................... 18

4.7 Maakasutus........................................................................................................................... 19

4.8 Nõuded ülepumpla projekteerimiseks....................................................................................... 19

5. AS xxx NÕUDED ÜVK RAJATISTE VASTUVÕTMISEL ........................................................ 23

5.1 Üldnõuded............................................................................................................................. 23

5.2 Nõuded torustikele................................................................................................................ 24

5.3 Reovee-, sademevee- ja veepumplad ................................................................................... 24

5.4 AS xxx GIS ....................................................................................................................... 25

2

6. VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE JA RAJATISTE TEOSTUSJOONISTELE ESITATAVAD

NÕUDMISED.................................................................................................................................. 25

6.1 Üldnõuded............................................................................................................................. 25

6.2 Üldnõuded vormistamisele ................................................................................................... 26

6.3 Detailsed nõuded teostusjooniste vormistamisele............................................................... 27

6.4 Nõuded failiformaadile, kihijaotusele, joonsidemetele:....................................................... 27

6.5 Erinõuded .............................................................................................................................. 28

7. NÕUDED KINNISTUSISESTE VEE- JA KANALISATSIOONIRAJATISTE PROJEKTEERIMISELE JA

EHITAMISELE ......................................................................................................................................... 30

7.1 Nõuded kinnistusisestele olmeveerajatistele............................................................................. 30

7.1.1 Nõuded veemõõdusõlmele .................................................................................................. 31

7.1.2 Nõuded kinnistusisestele tuletõrjevee süsteemidele .......................................................... 33

7.2 Nõuded kinnistusisestele reoveekanalisatsioonirajatistele ........................................................ 33

7.3 Nõuded sademevee ärajuhtimisele............................................................................................. 34

7.4 AS xxx kinnistusisese vee ja kanalisatsiooni süsteemide ehituse ja ehitustööde

kontrollimise kord ............................................................................................................................. 34

7.5 Üldised nõuded enne teenuse osutamise alustamist ................................................................. 35

8. NÕUDED TEEPROJEKTILE ja tee-ehitusele......................................................................................... 36

Muudatused:

18.11.2019

 Punkt 3.3, 4.5 ja 7.3: kinnistult ärajuhitavate sademevete vooluhulkade täpsustus (muudetud

18.11.19)

 Punkti 4.1: tõmbekindla muhvi täpsustus (muudetud 18.11.19)

Kinnisel meetodi paigalduse standardi nõue (muudetud 18.11.19)

 Punkt 4.1.3 lisatud juurde peatükk: Survetorustiku katsetamine, pesu ja joogivee

mikrobioloogiline analüüs (muudetud 18.11.19)

 Punkt 4.1.4, 4.1.5 ja 4.1.6 muutunud peatükkide numeratsioon (muudetud 18.11.19)

 Punkt 4.8: ülepumpla sissevoolu toru kõrgus pumpla põhjast (muudetud 18.11.19)

Pumpla survetorustiku materjali täpsustus: AISI316, seinapaksus minimaalselt 3mm

(muudetud 18.11.19)

Survetorustikul peab olema pumpla kesta juures, sees ja väljapool äärik ühendus (muudetud

18.11.19)

Reoveepumpla automaatikakilbi märgis (muudetud 18.11.19)

 Punkt 5.1: üldnõuetesse lisatud pumpla tootja garantii pikkus (muudetud 18.11.19)

 Punkt 5.4 lisatud juurde peatükk: AS xxx GIS (muudetud 18.11.19)

 Punkt 8 pealkiri muudetud ning lisatud juurde kaevude, kapete uurimise nõue (muudetud

18.11.19)

3

01.07.2020

 Punkt 3 täpsustatud: ÜVK rajatistele planeerida kõvakattega juurdepääs avalikult

kasutatavalt maalt.

 Punkt 4 täpsustatud: ÜVK rajatistele projekteerida kõvakattega juurdepääs avalikult

kasutatavalt maalt.

 Punkt 4 lisatud lause: Ehitustööde teostamisel vastuolude esinemisel ehitusprojekti ja AS

xxx tehniliste üldnõuetele dokumentide vahel lähtutakse AS xxx tehnilistest

üldnõuetest (muudetud 01.07.20)

 Punkt 4.1.1: parandatud läbipesukaevu minimaalne läbimõõt (muudetud 01.07.20)

 Punkt 4.1.2 lisatud põhimõtteline reovee survetoru läbipesukaevu joonis (muudetud

01.07.20)

 Punkt 4.8: muudetud esimese platvormi kohal paikneva ääriku minimaalne kõrgus

platvormist (muudetud 01.07.20)

 Punkt 4.8: lisatud üle 5m pumpla projekteerimise nõue (muudetud 01.07.20)

 Punkt 4.8: täpsustatud vastavalt pumpla l/s pumpla materjali nõue (muudetud 01.07.20)

 Punkt 4.8: täiendatud põhjapesuklapi nõuet, projekteerija kaaluda kas konkreetsesse

projekteeritavasse pumplasse on otstarbekas paigaldada üks pumpadest põhjaklapiga või

mitte (muudetud 01.07.20)

 Punkt 4.8: uuendatud pumpla platsi põhimõttelist skeemi, muutunud kivisillutise platsi

suurus (muudetud 01.07.20)

 Punkt 7.1.2 kastmisvee peatükk eemaldatud (muudetud 01.07.20)

 Punkt7.1.1 ja 7.1.2 muutunud peatükkide numeratsioon (muudetud 01.07.20)

 Punkt 7.3 eemaldatud Vabariigi Valitsuse määrus, asendatud Rae Vallavolikogu 11. aprilli

2006.a. määruse nr 19 nõudega (muudetud 01.07.20)

 Punkt 7.4 lisatud fotode nõue (muudetud 01.07.20)

 Punkt 7.5 täpsustatud VK teenuslepingu taotlemisel esitatavatele dokumentidele esitatavaid

nõudeid (muudetud 01.07.20)

AS xxx on kokku koondanud erinevad veevarustuse- ja kanalisatsiooniga seotud

tehnilised juhised ja üldnõuded, millega tuleb projekteerimisel ja ehitamisel arvestada. Iga

konkreetse objekti (detailplaneeringu ala, kinnistu, tehnorajatise jne) projekteerimiseks

taotleda AS xxx tehnilised tingimused.

1. STANDARDID

Allpool toodud standardite viimaste kehtivate versioonidega arvestamine on kohustuslik. Kui

ilmneb vastuolu AS-i xxx tehniliste nõuete ja standardite vahel, siis tuleb aluseks võtta

tehnilised nõuded.

EVS 932 EHITUSPROJEKT

EVS 843 LINNATÄNAVAD

4

EVS 848 VÄLISKANALISATSIOONIVÕRK

EVS 846 HOONE KANALISATSIOON

EVS 847-1 VEEVÄRK. OSA 1: VEEHAARDED

EVS 847-2 VEEVÄRK. OSA 2: VEETÖÖTLUS

EVS 921 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK

EVS 835 HOONE VEEVÄRK

EVS-EN 1284 PAIKSED TULEKUSTUTUSSÜSTEEMID. AUTOMAATSED

SPRINKLERSÜSTEEMID. PROJEKTEERIMINE, PAIGALDUS JA HOOLDUS

EVS-EN 14339 MAA-ALUSED TULETÕRJEHÜDRANDID

EVS-EN 14384 SAMBAKUJULISED TULETÕRJEHÜDRANDID

EVS 812-4 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 4: TÖÖSTUS- JA LAOHOONETE NING

GARAAŽIDE

TULEOHUTUS

EVS 812-5 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 5: KÜTUSETERMINALIDE JA TANKLATE

TULEOHUTUS

EVS 812-6 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 6: TULETÕRJE VEEVARUSTUS

EVS 812-7 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 7: EHITISELE ESITATAVAD

TULEOHUTUSNÕUDED

EVS 812-8 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 8: KÕRGHOONETE TULEOHUTUS

EVS 901-1 TEE-EHITUS. OSA 1: ASFALTSEGUDE TÄITEMATERJALID

EVS 901-2 TEE-EHITUS. OSA 2: BITUUMENSIDEAINED

EVS 901-3 TEE-EHITUS. OSA 3: ASFALTSEGUD

RIL 77 – PLASTTORUDE PAIGALDAMISE JUHEND PROJEKTEERIJALE JA

EHITAJALE

2. MÕISTED

ÜVK- Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

ÜVK ulatus- Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni

vahelise piiri määrab liitumispunkt.

5

Kinnistu liitumispunkt- ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi ja

kanalisatsiooniga. Liitumispunkt asub üks meeter kinnistu piirist väljaspool, kui ühisveevärgi

ja -kanalisatsiooni omanik ja kinnistu omanik ei ole kokku leppinud teisiti.

Peatoru- (ka magistraaltoru) ühisveevärgi või -kanalisatsiooni torustik, mille kaudu toimub

kinnistute veega varustamine või kinnistutelt reovee ning sademevee ärajuhtimine

Ühendustoru- Kinnistu veevärki veega varustav või kinnistu kanalisatsioonist reovett

vastuvõttev toru peatorust liitumispunktini

ÜVK kaitsevöönd- ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitisi ümbritsev maa-ala, õhuruum või

veekogu, kus kinnisasja kasutamist on kitsendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste

kaitse ja ohutuse tagamiseks. Kaitsevööndi laius on määratud Keskkonnaministri määrusega:

„Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“ ( 16.12.2005 nr 76)

IKÕ- isiklik kasutusõigus

Reoveepumpla kuja- ühiskanalisatsiooni reoveepumpla kuja ulatus sõltub reoveepumplasse

juhitava reovee vooluhulgast. Kui vooluhulk on kuni 10 m3

/d, peab kuja olema 10 meetrit; kui

vooluhulk on üle 10 m3

/d, peab kuja olema 20 meetrit.

Puurkaevu sanitaarkaitseala- üldjuhul 50 m puurkaevust.

Sademevesi – üldjuhul sademete-, drenaaživesi ning muu pinnase- ja pinnavesi

De (toru läbimõõt)- AS xxx tehnilistes nõuetes on käsitletud läbimõõtu De kui vastava

toru välisläbimõõtu ja peab omama sama tähendust ka kooskõlastamiseks esitatud projektis.

DN (toru läbimõõt) - AS xxx tehnilistes nõuetes on käsitletud läbimõõtu DN kui vastava

toru siseläbimõõtu ja peab omama sama tähendust ka kooskõlastamiseks esitatud projektis.

3. AS xxx ÜLDISED TEHNILISED NÕUDED DETAILPLANEERINGU

KOOSTAMISEL

Detailplaneeringute koostamisel arvestada muuhulgas: kehtiva Rae valla asulate ÜVK ning

sademevee ärajuhtimise arendamise kavaga ning seal toodud nõuetega torustikele ja

pumplatele antud parameetritega ja ühendustega teiste süsteemidega, piirkonnas kehtestatud

ja algatatud detailplaneeringutega, piirkonnas varasemalt kooskõlastatud projektidega, Eesti

projekteerimisnormide, käesolevate tehniliste üldnõuete ja AS xxx tehniliste

tingimustega.

 ÜVK planeerida alates AS xxx poolt antud ühinemispunktidest.

 Detailplaneeringu alale lubatud veekogused ja vastuvõetavad reoveekogused väljastab

AS xxx.

 ÜVK planeerida avalikult kasutatavale transpordi/teemaale, kuid mitte sõidu- ega

kergliiklustee alla, haljasalale minimaalse laiusega 4 meetrit, äärmine torustik tee

servast/kinnistu piirist minimaalselt 1,5 meetri kaugusele.

6

 Kõikidele planeeritud ÜVK rajatistele planeerida kõvakattega juurdepääs avalikult

kasutatavalt maalt.

 Detailplaneeringu tehnovõrkude plaan koostada kehtival topogeodeetilisel alusplaanil,

millel muuhulgas tähistada ühenduspunktid olemasolevate torustikega, planeeritavad

liitumispunktid, planeeritud hüdrantide tööraadiused, IKÕ vajadusega ala ÜVK

rajatiste kaitsevööndi ulatuses ning esitada ÜVK rajatiste, sh kaevude/maakraanide

asukohad ja kõrgusandmed, planeeritud maapinna kõrgusandmed.

 Detailplaneeringu ÜVK osa peab olema koostatud kutsekvalifikatsiooni

kutsestandardites kirjeldatud teadmisi, töökogemust ja pädevust omava isiku poolt.

 Detailplaneering kooskõlastada kirjalikult kõikide piirkonda jäävate võrguvaldajate ja

kinnistuomanikega.

 Nõuetekohaselt koostatud detailplaneering esitada AS-le xxx kooskõlastamiseks

kahes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt. Üks kooskõlastatud eksemplar

paberkandjal jääb AS xxx arhiivi ja teine tagastatakse planeerijale.

 Kooskõlastamisele esitatav detailplaneering peab sisaldama muuhulgas: paberkandjal

ja DWG formaadis asendiplaanil tehnovõrkude koondplaani ühel joonisel

(paberkandjal väljatrüki mõõtkava vähemalt 1:500), seletuskirja, sademevee

ärajuhtimise skeemi kuni toimiva eelvooluni, kooskõlastuste tabelit.

3.1 Veevarustus

 Iga detailplaneeringuga moodustatava kinnistu liitumiseks ühisveevärgiga

planeerida 1 liitumispunkt (kummikiilsiiber) kinnistu piirist 1 m väljapoole

avalikult kasutatavale tee-maale.

 Ühisveevärk planeerida nii, et kinnistu liitumispunktis oleks tagatud vaba veerõhk

minimaalselt 2 bar.

 Seletuskirjas tuua välja iga detailplaneeringu ala kinnistule planeeritud

veetarbimise maht.

 Detailplaneeringu alal lahendada nõuetekohane tuletõrjeveevarustus. Kui

tuletõrjeveevarustus lahendatakse ühisveevärgi baasil, siis planeerida ühisveevärk

nii, et välistulekustutuseks oleks tagatud tuletõrjehüdrandist vett korruselamute,

ühiskondlike hoonete ja äri-/tootmishoonete piirkonnas koguses kuni 15 l/s ning 1-

2 korruseliste elamute piirkonnas koguses kuni 10 l/s. Kui kinnistu tulekustutusvee

vajadus on suurem, tuleb lahendada täiendav tuletõrjevee vajadus lokaalselt muul

viisil.

3.2 Reoveekanalisatsioon

 Iga detailplaneeringuga moodustatava kinnistu liitumiseks ühiskanalisatsiooniga

planeerida 1 liitumispunkt (vaatluskaev/maakraan) kinnistu piirist 1 m väljapoole

avalikult kasutatavale tee-maale

 Seletuskirjas tuua välja igalt planeeringu ala kinnistult planeeritud ärajuhitavad

reoveekogused.

 Kui detailplaneeringu alalt pole võimalik reovett ära juhtida isevoolselt, siis

planeerida detailplaneeringu alale reoveepumpla ja tehnovõrkude plaanil näidata

7

muuhulgas kuja, pumpla elektriliitumine, hooldusplats (min 12x5 m), juurdepääsu

tee ja hooldusauto ümberpööramise võimalus.

3.3 Sademevee kanalisatsioon

 Planeeringualal peab olema lahendatud sademe- ja drenaaživee ärajuhtimine kuni

toimiva eelvooluni. Sademevee ärajuhtimise süsteemid peavad töötama ja

sademevete juhtimine (imbumine) ühiskanalisatsiooni peab olema välistatud.

 Sademevee eelvoolu vastuvõtuvõime peab olema määratud ning kindlaks peab

olema tehtud olemasolevate rajatiste puhastamise ja rekonstrueerimise vajadus.

 Sademeveesüsteemidega ärajuhitav vooluhulk (ka tippvooluhulk) peab olema

minimaalne, mis on Rae valla kehtiva ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava

sademevee käitluse üks põhiprintsiipidest.

 Kinnistutel tekkivad ja ärajuhitavad sademeveekogused peavad olema kajastatud

detailplaneeringu mahus eraldi iga kinnistu kohta. Kinnistult ärajuhitava

sademevee vooluhulk piirata De 110 isevoolse torustiku läbilaskevõimega. (max 9

l/s).

 Sademeveega ärakantavat reostust tuleb piirata selle tekkekohas. Detailplaneeringu

tehnovõrkude plaanil peavad olema peale kantud liiva-õlipüüduri(te) asukoht

(asukohad).

 Sademevee ühiskanalisatsioonile üldjuhul pumplaid mitte planeerida.

 Detailplaneeringu ala sademevee ärajuhtimise lahendusele võib AS xxx

vajadusel nõuda eksperthinnangut.

3.4 Maakasutus

 AS-le xxx kooskõlastamisele esitatud detailplaneeringu tehnovõrkude plaanil

peab olema tähistatud IKÕ ala planeeritud ÜVK rajatiste kaitsevööndi ulatuses.

 ÜVK rajatiste kaitsevööndisse (sh liitumispunktidest 2m) mitte planeerida hooneid ja

rajatisi, sh aedu, kõvakattega platse, ega kõrghaljastust.

 Planeeritud ÜVK rajatiste kaitsevööndi ulatumisel planeeringualalt välja, võtta enne

planeeringu kooskõlastamist AS-ga xxx, kinnistu omanikelt kooskõlastus

kirjaliku nõusoleku vormis.

 Planeeritud ÜVK rajatiste kulgemisel piki kinnisasjade vahelist piiri tuleb

eelnimetatud kooskõlastused võtta mõlema kinnisasja omanikult.

4. AS xxx ÜLDNÕUDED ÜVK PROJEKTEERIMISEKS JA

EHITAMISEKS

ÜVK projekti koostamisel arvestada muuhulgas kehtiva Rae valla asulate ÜVK ning

sademevee ärajuhtimise arendamise kavaga ning seal toodud nõuetega torustikele ja

pumplatele antud parameetritega, piirkonnas kehtestatud ja algatatud detailplaneeringutega,

piirkonnas varasemalt kooskõlastatud projektidega, Eesti projekteerimisnormide, käesolevate

tehniliste üldnõuetega ja AS xxx tehniliste tingimustega.

8

Ehitustööde teostamisel vastuolude esinemisel ehitusprojekti ja AS xxx tehniliste

üldnõuetele dokumentide vahel lähtutakse AS xxx tehnilistest üldnõuetest.

ÜVK projekteerija, ehitaja ning omanikujärelevalve vastutavad spetsialistid peavad omama

kutsekvalifikatsiooni vastavat pädevust (pädevus on määratletud kutsestandardites).

Valdkonnas tegutseval ettevõttel peab olema kehtiv MTR registreering.

Projekteerimisel:

MTR registreering: tegevusala projekteerimine, tegevusala liik ühisveevärk ja –

kanalisatsioon.

Vastutaval spetsialistil:

Kutsetunnistus- Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener (tase 7) või Volitatud

veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener (tase 8)

Alleriala: Välisveevarustus ja –kanalisatsioon

Ametiala: Projekteerimine, Projekteerimise juhtimine

Ehitamisel:

MTR registreering: tegevusala ehitamine, tegevusala liik ühisveevärk ja –kanalisatsioon.

Vastutaval spetsialistil:

Kutsetunnistus- Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener (tase 6), Diplomeeritud veevarustuseja kanalisatsiooniinsener (tase 7) või Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener (tase 8)

Alleriala: Välisveevarustus ja –kanalisatsioon

Ametiala: Ehitusjuhtimine, Ehitustegevuse juhtimine

Omanikujärelevalve teostamine:

MTR registreering: tegevusala omanikujärelevalve, tegevusala liik ühisveevärk ja –

kanalisatsioon.

Vastutaval spetsialistil:

Kutsetunnistus- Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener (tase 7) või Volitatud

veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener (tase 8)

Alleriala: Välisveevarustus ja –kanalisatsioon

Ametiala: Omanikujärelevalve

 ÜVK projekteerida alates AS xxx poolt antud ühinemispunktidest.

 Lubatud veekogused ja vastuvõetavad reoveekogused väljastab AS xxx.

 ÜVK projekteerida avalikult kasutatavale transpordi/teemaale, kuid mitte sõidu- ega

kergliiklustee alla, haljasalale minimaalse laiusega 4 meetrit, äärmine torustik tee

servast/kinnistu piirist minimaalselt 1,5 meetri kaugusele.

 Kõikidele projekteeritud ÜVK rajatistele projekteerida kõvakattega juurdepääs

avalikult kasutatavalt maalt.

 Projekti ÜVK osa peab olema koostatud kutsekvalifikatsiooni kutsestandardites

kirjeldatud teadmisi, töökogemust ja pädevust omava isiku poolt.

9

 Projekt kooskõlastada kirjalikult kõikide piirkonda jäävate võrguvaldajate ja

kinnistuomanikega.

 Nõuetekohaselt, vähemalt põhiprojekti staadiumis koostatud projekt esitada AS-le

xxx kooskõlastamiseks paberkandjal kahes eksemplaris, joonised digitaalselt

DWG formaadis. Üks kooskõlastatud eksemplar paberkandjal jääb AS xxx

arhiivi ja teine tagastatakse projekteerijale.

 Tehnovõrkude plaan koostada kehtival topogeodeetilisel alusplaanil, millel muuhulgas

tähistada ühenduspunktid olemasolevate torustikega, projekteeritud liitumispunktid,

projekteeritud hüdrantide tööraadiused ja IKÕ ala ÜVK rajatiste kaitsevööndi

ulatuses.

 Kooskõlastamisele esitatav projekt peab sisaldama muuhulgas tehnovõrkude

asendiplaani, sh sademevee ärajuhtimise plaani kuni toimiva eelvooluni, seletuskirja,

sõlmede skeeme, kaevukellade tabelit, lõikeid teedelt/haljasalalt, katete taastamise

joonist (näidata taastatavate alade piirjooned erinevate katteliikide kaupa koos kaeviku

lõikega), IKÕ ala plaane, ÜVK rajatiste materjale ja tehnilisi andmeid, torustike

kõrgusmärke, pikkust, langu, läbimõõtu, kanalisatsioonikaevude asukohta ja

kõrgusandmeid, kooskõlastuste tabelit, mahutabelit ja teeprojekti.

 Seletuskirjas tuua välja iga kinnistu (millele on projekteeritud liitumispunktid)

planeeritud veetarbimise ja reovee ärajuhtimise mahud.

 Pumpla projekteerimisel näidata projektis pumpla elektrivarustuse liitumiskilbi ja

juhtumis- ja automaatikakilbi asukohad ning taotleda võrguvaldajalt tehnilised

tingimused.

 Ristumisel teega projekteerida torustik kogu teemaa laiuses min A-tugevusklassi

(standard SFS 5608) kaitsetorusse. Projekteerimiseks taotleda maaomanike ja teiste

võrguvaldajate tehnilised tingimused. Kaitsetorud peavad olema veekindlalt suletud.

4.1 Nõuded survetorustikule

 Kõik survetorustikud projekteerida PE PN10 torudest (EVS-EN 12201), mis omavahel

ühendatakse keevisühendusega ja paigaldatakse minimaalse sügavusega 1.80 m toru

peale.

 Elekterkeevis ühendusliitmike kuumutusniit peab paiknema liitmiku polüetüleenist

seina sees, mitte sisepinnal.

 Torustiku kohale 30 cm kõrgusele toru laest paigaldada hoiatuslint, torustiku külge

paigaldada märkekaabel (min 2,5 mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel). Pinnasesse

jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad ning isoleeritud kuumkahaneva kattega.

 Ühendus olemasoleva toruga teostada tõmbekindla muhviga (üle DN100 ühendus

toestada roostevaba tugihülsiga), PE torule mõeldud malmsadulaga või kolmikuga.

Arvestada järgmist: kui ühendatava toru läbimõõt on väiksem kui pool olemasoleva

toru läbimõõtu, näha ette PE torule mõeldud malmsadul; kui ühendatava toru läbimõõt

on võrdne või suurem kui pool olemasoleva toru läbimõõdust, näha ette kolmikuga

ühendamine.

 Survetoru kinnisel meetodil paigaldamisel kasutada kaitsekattega toru ja paigaldada

märketross (läbimõõt min 5 mm).

10

 Puurimismeetodil rajatavate torude projekteerimisel ja ehitamisel tuleb arvestada, et

toru peab olema toodetud vastavalt PAS1075 spetsifikatsiooni nõuetele ja selle

tootmiseks kasutatav materjal peab vastama PAS1075 nõuetele.

4.1.1 Nõuded veetorustikule

 Ühisveevärgiga liitumiseks projekteerida ja ehitada kinnistu piirist 1 (üks) meeter

väljapoole, avalikult kasutatava tee-maa haljasalale, veevarustuse liitumispunkt

(maakraan). Kinnistu veevarustuse rajatised projekteerida ja ehitada alates kinnistu

liitumispunktist.

 Torustik paigaldada sinist värvi või sinise triibuga, hoiatuslindi värv sinine ja kirjaga:

VESI.

 Kinnistute liitumiseks, milledest projekteeritav torustik möödub, projekteerida ja

ehitada veevarustuse sulgseadmed (maakraanid), mis jäävad kinnistute

liitumispunktideks ühisveevärgiga.

 Peale maakraani projekteerida veetorustik 1 m kinnistu sisse ja lõpetada

elekterkeeviskorgiga kui pole AS-ga xxx kokku lepitud teisiti.

 Igale magistraalveetorustiku harule projekteerida PE otstega siiber (siibrisõlmedesse

projekteerida äärikutega siibrid). Siiber projekteerida ka sirgele torulõigule iga 300 m

tagant, kui pole AS-ga ELVExxxSO kokku lepitud teisiti.

 Võimalusel projekteerida siibrisõlmed peatorude ja/või tänavate ristumisele nii, et

peatorustikku on võimalik sulgeda kuni 300m pikkuste lõikudena.

 Tee alla jääv siibrisõlm projekteerida siibrikaevu. Siibrikaevus peab olema võimalik

hiljem elemente vahetada. Kasutada äärikühendustega siibreid ja tõmbekindlaid

liugmuhve.

 Kaevu asukoha valikul arvestada, et maapealne luugiosa ei jääks sõidujälge.

 Perspektiivsetele torustiku suundadele paigaldada sulgarmatuur, projekteerida torustik

kuni ristmiku ala (või detailplaneeringu ala) piirini, torustik sulgeda pimeäärikuga ja

toestada.

 Kõikide tupiklõikude (De50- De110) lõppu projekteerida torustiku läbipesu

teostamiseks läbipesukaevud, De110 ja suuremate torude korral hüdrant.

11

Läbipesukaevu põhimõtteline skeem. Iga kaevu tööjoonis kooskõlastada täiendavalt AS-ga xxx.

 Läbipesukaevud projekteerida silindrilised PE keeviskaevud siseläbimõõduga

vähemalt 1200 mm. Kaevus projekteerida torustikult väljavõte, kuulkraan DN 50 ja

vooliku kiirliite ühendus 2’’ keermega.

4.1.2 Nõuded survekanalisatsioonile

 Kui kinnistu reovett ei ole võimalik ühiskanalisatsiooni juhtida isevoolselt, siis

projekteerida ja ehitada kinnistu liitumispunktiks kinnistu piirist 1 m väljapoole,

avalikult kasutatava tee-maa haljasalale, survekanalisatsiooni sulgeseade (siiber)

minimaalse läbimõõduga DN50.

 Torustik paigaldada pruuni triibuga, hoiatuslindi värv kollane ja kirjaga:

SURVEKANALISATSIOON.

 Peale maakraani projekteerida survekanalisatsioonitorustik 1 m kinnistu sisse ja

lõpetada elekterkeeviskorgiga, kui pole AS-ga xxx kokku lepitud teisiti.

 Survekanalisatsiooni torustikule projekteerida kõrgematesse punktidesse

õhutuskaevud ja madalamatesse punktidesse tühjenduskaevud.

12

 Survetorustiku projekteerimisel arvestada läbipesu vajadusega. Läbipesuks

projekteerida läbipesukaev või läbipesu võimaldav õhueralduskaev.

Läbipesukaevul/õhueralduskaevul peavad mõlemal pool kaevu (kaevust väljaspool)

asuma kummikiilsiibrid.

Tühjenduskaevu põhimõtteline skeem. Iga kaevu tööjoonis kooskõlastada täiendavalt AS-ga xxx.

13

Õhueralduskaevu põhimõtteline skeem. Iga kaevu tööjoonis kooskõlastada täiendavalt AS-ga xxx.

Survetorustiku läbipesukaevu põhimõtteline skeem. Iga kaevu tööjoonis kooskõlastada täiendavalt ASga xxx.

14

 Reoveekanalisatsiooni sulgarmatuurina kasutada reoveekanalisatsioonile sobivat

sulgarmatuuri.

 Survekanali haruühendused lahendada kolmikuga 45 kraadise nurga all. Pöörangutes

lahendada 90 kraadised põlved 45 kraadiste põlvedega.

 Rohkem kui ühe kinnistu liitumise tarbeks ühise survekanalisatsiooni projekteerimisel

teostada ja esitada kinnistu reoveepumplate koostööarvutus ja kinnistutele valitud

pumpade parameetrid.

 Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla projekteerimisel „surve-survesse“ teostada ja

esitada reoveepumplate koostööarvutus. Olemasoleva reoveepumpla tootlikkus peab

jääma vähemalt endiseks ja ei tohi väheneda.

4.1.3 Survetorustiku katsetamine, pesu ja joogivee mikrobioloogiline analüüs.

 Kõigile survetorustikele teha omanikujärelevalve inseneri juuresolekul surveproov ja

vormistada surveproovi akt.

 Katsetava torustiku pikkus võib maksimaalselt olla 500 m.

 Surveproovi ei tohi teostada vastu olemasolevat kinnist toestamata sulgelementi.

 Survestamist ei tohi teha avatud kaevikuga ja survestamise ajal ei tohi kaevikus

töötada.

 Survestada avatud sulgseadmetega.

 Surveproovi alustuseks eemaldada torustikust kogu õhk, täita torustik veega, tõsta

rõhk torustiku töörõhuni (võrgusurve) ja jätta seisma vähemalt 24 tunniks.

 Tõsta rõhk torus 1,3 kordse nominaalrõhuni (PN) ja lasta torul survestatuna seista

minimaalselt 2 tundi tagamaks toru ja ühenduse venimise.

 Seejärel vähendada rõhku toru nominaalrõhuni. 30 min jooksul ei tohi rõhk torus

langeda üle 0,2 bari. Peale tulemuse fikseerimist vähendada rõhku võrgu surveni.

 Vormistada survestamise akt.

 Surveprooviks kasutada kehtiva taatlusega manomeetrit.

 Peale ühisveevärgi torustiku survestamist toru pesta AS-ga xxx eelnevalt

kokkulepitud ajal, vajadusel desinfitseerida ja tellida AS-lt xxx joogivee

mikrobioloogiline analüüsi võtmine.

 Survestamiseks ja loputuseks kulunud veekoguse eest esitab AS xxx arve.

4.1.4 Sulgeseadmed (siibrid, maakraanid)

 Siibrid ja maakraanid peavad olema surveklassiga vähemalt PN16.

 Paigaldamisel kasutada tuntud toojate Hawle ja AVK siibreid/maakraane.

 Kõik maakraanid projekteerida malmist epoksiidkattega.

 Kinnitamiseks kasutatavad poldid, seibid ja mutrid tuleb projekteerida roostevabast

terasest (minimaalselt A2), kinnitamisel kasutada keermemääret.

 Veevarustuse maaalused siibrid ja maakraanid peavad olema varustatud PE otstega

(siibrisõlmedesse projekteerida äärikutega siibrid).

 Veevärgi survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid

peavad olema valmistatud etüleen-propüleen-dieenkummist (EPDM) ja vastama

kehtivale standardile.

15

 Reovee torustikele paigaldatavad siibrid peavad olema tootja poolt ettenähtud

spetsiaalselt reoveekeskkonda paigaldatavad kummikiilsiibrid (varustatud NBR

kummikiilu ja tihenditega) ning happekindlast roostevabast terasest (AISI316)

spindliga.

4.1.5 Spindlipikendused

 Siibrite ja maakraanide spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud terasest ning

teleskoopilised.

 Spindlipikendused peavad olema ühendatud fiksaatori abil siibri külge.

 Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede kandevõime peab olema liiklusalal

40 tonni, väljaspool liiklusala 20 tonni.

 Siibri/maakraani kaped peavad olema “ujuvat“ tüüpi, luuk ilma fiksaatorpoldita.

 Kape luugi puhasava peab olema minimaalselt 140mm.

 Spindlipikendus peab jääma mitte sügavamale kui 15 cm maapinnast.

4.1.6 Hüdrandid

 Juhul kui tuletõrjeveevarustus lahendatakse hüdrantide baasil, siis konkreetse hüdrandi

tüübi (maaalune/maapealne) kooskõlastab AS xxx peale teeprojekti esitamist.

 Hüdrantide projekteerimisel tuleb arvestada olemasolevate, varem projekteeritud ja

planeeritud hüdrantidega. Võimaluse korral projekteerida hüdrandid tänavate

ristmikele. Hüdrantidele, mis on projekteeritud teele lähemale kui 1,5 meetrit

projekteerida kaitseks põrkepiire.

 Hüdrant projekteerida sulgarmatuuride vahele.

 Hüdrandi ja peatoru/tänavatoru vaheline harutoru peab olema võimalikult lühike.

 Maa-alune hüdrant tuleb projekteerida veetihedasse seadmekaevu. Kaev peab olema

silindriline, siseläbimõõduga vähemalt 1500 mm. Sisenemisava luugi minimaalne

diameeter on 600 mm. Kaevukaas värvida kollaseks.

16

Hüdrandikaevu põhimõtteline pilt. Iga kaevu tööjoonis kooskõlastada täiendavalt AS-ga xxx.

 Hüdrandi ja tühjendustoru ümbrus täita killustikuga (fraktsioon 4-12) ja ümbritseda

filterkangaga.

 Hüdrandi asetus seadmekaevus peab võimaldama tühjendusklapi vahetamist.

 Hüdrandi tähistamisel järgida seadusest tulenevaid nõudeid.

 Hüdrandi numbri väljastab AS xxx peale teostusjoonise esitamist.

4.2 Nõuded isevoolse kanalisatsioonitorustikule

 Kui kinnistu reovesi on võimalik ühiskanalisatsiooni juhtida isevoolselt siis kinnistu

liitumispunktiks projekteerida ja ehitada kinnistu piirist 1 (üks) m väljapoole, avalikult

kasutatava tee-maa haljasalale, isevoolse reoveekanalisatsiooni vaatluskaev: Eramuga

kinnistute liitumispunktideks projekteerida De 200/160 keevisühendustega

kontrollkolmik, ülejäänud kinnistute liitumispunktideks De 400/315, nõuetele vastav

PE keeviskaev.

 Isevoolse reoveekanalisatsiooni torustik projekteerida muhvidega plastiktorudest

(PVC, standard 1401-1). Suurema kui De 200 läbimõõduga torustik võib olla

projekteeritud ka PP plasttorudest.

17

 Kõikide isevoolsete torustike rajamiseks kasutavate torude rõngasjäikuse klass peab

olema vähemalt SN8.

 Kõik isevoolsed kanalisatsioonitorud projekteerida minimaalselt kaldega 1/toru

läbimõõt.

 Torustiku kohale 30 cm kõrgusele toru laest paigaldada hoiatuslint.

 Liitumiskaevust 1 m kinnistu sisse paigaldada kanalisatsioonitoru ja lõpetada torustik

otsakorgiga, kui pole AS-ga xxx kokkulepitud teisiti

 Kinnistute liitumiseks, milledest projekteeritav torustik möödub, projekteerida ja välja

ehitada reoveekanalisatsiooni vaatluskaevud, mis jäävad kinnistute liitumispunktideks

ühiskanalisatsiooniga.

 Ühiskanalisatsiooni mitte projekteerida kõrgemale kui maapinnast 1,2 m toru peale.

4.2.1 Nõuded isevoolse kanalisatsiooni kaevudele

 Isevoolse kanalisatsiooni vaatluskaevud projekteerida tehases valmistatud

siledapõhjalised, põhjarenniga PE keeviskaevud vahekaugusega mitte üle 50 m.

Kaevud sügavusega kuni 2,5m peavad olema rõngasjäikusega vähemalt SN 2, 2,5 m ja

sügavamad kaevud vähemalt SN 4.

 Nurgakaevud projekteerida vähemalt läbimõõduga De 800. Lisaks projekteerida

läbimõõduga De 800 kaev ka viimaseks kaevuks enne reoveepumplat.

 De 500 vaatluskaev projekteerida igale tänava ristmikule, igale peatorustiku suuna ja

kõrguslikule muutumisele ja minimaalselt iga 100 m tagant.

 Teleskooptoru peab jääma kaevukeha sisse vähemalt 20 cm.

 Kaevu teleskoobi materjal PE, min rõngasjäikus SN2, maksimaalne pikkus 80cm.

 Haljasalal olevad kaevuluugid ei tohi olla lukustuselemendiga.

4.3 Torustiku soojustamine

 Rajatavad torustikud tuleb soojustada maa sisse sobivate soojustusplaatidega (100

mm), kui paigaldamissügavus (sh kraavi ja truubi põhjast) on:

- vee- ja survekanalisatsiooni torustiku puhul väiksem kui 1,8 m maapinnast toru

peale;

- isevoolse kanalisatsiooni puhul väiksem kui 1,20 m maapinnast toru peale;

4.4 Tagasitäide

 Projekt peab sisaldama aluspinnase ja tasanduskihi kirjeldust

 Tasanduskihi, algtäite ja lõpptäite tihendusaste peab olema vähemalt 0,95, lõpptäide

tee all peab olema vähemalt 0,98

 Tagasitäidete tegemisel torustikele, kaevudele, mahutitele ja pumplatele juhinduda

tootja juhendist.

 Algtäide teha liiva või peenkillustikuga kõrguseni 0,3 m toru peale.

 Vahetult toru kohal asuvat algtäidet mehaaniliselt tihendada ei tohi.

 Pae sees täita killustikuga (fr 8-32) või liivaga, mis on ümbritsetud geotekstiiliga.

 Teekonstruktsioonide all teha tagasitäide liivaga.

 Kivisöe tuhka ja paeliiva (sh paesõelmeid) kaevikustes tagasitäitena kasutada ei

tohi.

18

 Liiklusala lõpptäite nõuded kehtivad lisaks liiklusaladele ka nende vahetus läheduses

(kuni 1 m kauguseni liiklusala servast).

 Mitteliiklusaladel tuleb tagasitäide teha ja tihendada nii, et ei tekiks maapinna

vajumeid. Täiteks võib kasutada väljakaevatavat pinnast, kui see on mehaaniliselt

tihendatav, omaniku järelevalve teostaja ja AS xxx poolt eelnevalt heaks

kiidetud.

4.5 Nõuded sademevee ärajuhtimisele

 Lahendatud peab olema sademe- ja drenaaživee ärajuhtimine kuni toimiva

eelvooluni. Sademevee ärajuhtimise süsteemid peavad töötama ja sademevete

juhtimine (imbumine) ühiskanalisatsiooni peab olema välistatud.

 Sademevee eelvoolu vastuvõtuvõime peab olema määratud ning kindlaks peab

olema tehtud olemasolevate rajatiste puhastamise vajadus.

 Sademeveesüsteemidega ärajuhitav vooluhulk (ka tippvooluhulk) peab olema

minimaalne (Rae valla kehtiva ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava

sademevee käitluse üks põhiprintsiipidest)

 Kinnistutel tekkivad ja ärajuhitavad sademeveekogused peavad olema kajastatud

projekti seletuskirjas eraldi iga kinnistu kohta. Kinnistult ärajuhitava sademevee

vooluhulk piirata De 110 isevoolse torustiku läbilaskevõimega (max 9 l/s).

 Sademeveega ärakantavat reostust tuleb piirata selle tekkekohas. Projekti

asendiplaanil peavad olema peale kantud liiva-õlipüüduri(te) asukoht (asukohad).

 Sademevee ühiskanalisatsioonile üldjuhul pumplaid mitte projekteerida.

4.6 Täiendavad nõuded torustike ja kaevude ümberehitamisel ja

likvideerimisel

 Juhul, kui torustiku ümberehitamisel selle asukoht muutub, tuleb projekteerimisel ette

näha vana torustiku likvideerimine. Vanade torustike sulgemiskohad tuleb näidata

projekti asendiplaanil koos viitega.

 Vanade kaevude ümberehitamisel tuleb tagada, et kaev oleks veetihe, kaevu luuk ja

raam terved ning kaevu luuk oleks tee tasapinnas.

 Kasutusest välja jäävad torustikud likvideerida või sulgeda veekindlalt. Torustikud,

mis jäävad pärast uue süsteemi rajamist tööst välja, tuleb näidata asendiplaanil eraldi

tähistatuna koossüsteemist lahtiühendamise kohtadega. Tööst välja jäävad

torustikulõigud tuleb määrata välja kaevatavaks või veekindlalt suletavaks (DN≥200)

vahtbetooni/ savi vms.

 Kaevudes tuleb tööst väljalülitatud toruotsad sulgeda veekindlalt. Mahajäetav toru

tuleb lõigata läbi kaevu seina tagant, mahajäetav toru ja ava kaevu seinas tuleb sulgeda

veetihedalt. Meetod ja materjalid kooskõlastada eelnevalt AS-ga xxx.

 Kasutusest välja jäävatel kaevudel tuleb eemaldada ülemine osa (vähemalt 0,5m

maapinnast) ning kaev tuleb täita ja tihendada vastavalt lõpptäitele kehtivatele

nõuetele. Juhul, kui kaev jääb kasutusest välja, kuid seda läbiv torustik jääb kasutusse,

tuleb kaev täielikult likvideerida ning selle alla jääv torustikulõik (k.a. vähemalt 1m

mõlemale poole kaevu) uuendada.

19

 Veetorustiku likvideerimisel tuleb töösse jääval magistraaltorustikul vana sadula koht

välja lõigata ja asendada uue toruga. Juhul, kui tegemist on kolmikuga, siis tuleb see

välja lõigata ja asendada vastava toruga.

 Enne iga olemasoleva vee- või kanalisatsioonirajatise lammutamist või

rekonstrueerimist viiakse AS xxx ja Töövõtja poolt läbi rajatise ülevaatus ning

fikseeritakse kahepoolse aktiga nende materjalide ja seadmete loetelu, mis tuleb

demonteerida ning AS-le xxx üle anda, samuti üleantavate materjalide ja

seadmete kogused ning demonteerimiseelne olukord. Juhul, kui AS xxx ei määra

teisiti, kuuluvad demonteerimisele ja üleandmisele kõik demonteeritavate vee- ja

kanalisatsioonisüsteemide osad.

4.7 Maakasutus

 Projekteerimise käigus korraldada kõigile projekteeritud ÜVK rajatistele kaitsevööndi

ulatuses notariaalsete IKÕ lepingute sõlmimine AS xxx kasuks.

 IKÕ lepingu tingimused kooskõlastada enne tehingu toimumist AS-ga xxx.

 ÜVK rajatiste kaitsevööndisse (sh liitumispunktidest 2m) ei tohi projekteerida ega

ehitada ilma AS xxx kirjaliku nõusolekuta aedu, kõvakattega platse jms, ei tohi

istutada puid.

 Tehnovõrgu kulgemisel piki kinnisasjade vahelist piiri tuleb IKÕ lepingud sõlmida

mõlema kinnisasja omanikuga.

 IKÕ lepingule lisatav plaan peab sisaldama koormatava maaüksuse piire (soov. must),

aadressi ja katastritunnust, projekteeritud tehnovõrku (eri rajatised eraldi värviga) ja

kasutusõiguse ala (punase viirutusega), mis on määratud rajatiste kaitsevööndi

ulatuses. Plaan peab olema koostatud selliselt, et osapooled saavad sellest üheselt aru,

sisaldama koostaja nime ja kontaktandmeid, väljatrüki suurust,

kasutusõiguse/kaitsevööndi ala suurust ja laiust, mõõtkava, tingmärke.

 AS xxx kindlustab oma esindaja kohaloleku notariaalsetel tehingutel juhul, kui

AS xxx on tingimused eelnevalt kooskõlastanud ning tehingust teatatakse

vähemalt 1 nädal enne toimumist. Avalduste ja taotluste allkirjastamine riigile või

omavalitsusele kuuluvate maaüksuste osas toimub vastavalt vastuvõtuaegadele.

 AS xxx notar on xxx

4.8 Nõuded ülepumpla projekteerimiseks

 Pumpla korpuse materjaliks tuleb kasutada suure tihedusega polüetüleeni PEHD.

Pumpla korpus projekteerida silindriline siseläbimõõduga vähemalt 1600 mm,

rõngasjäikus min SN4. Pumbakaev peab olema koonuspõhjaga.

 Pumpla tuleb ankurdada vastavalt tootja tingimustele.

 Plastpumpla konstruktsioon peab sisaldama tõsteaasu.

 Pumpla luugid peavad olema valmistatud PEHD materjalist ning soojustatud.

 Luuk peab olema lukustatav külgservast vähemalt kahe lukustuselemendiga (kuuskant

poldid M10) ja varustatud aasadega rippluku paigaldamiseks.

20

 Luuk ei tohi avaneda siinide, redeli või hooldusplatsi poole. Luugi konstruktsioon

peab välistama luugi sulgumise tuule mõjul.

 Pumpla luugi kõrgus peab olema projekti järgi planeeritud maapinnast 400 mm

kõrgemal.

 Silindriliste pumplate korpused tuleb soojustada min 800 mm sügavuseni loetuna

maapinnast.

 Kui pumpla sügavus ületab 4 m projekteerida pumplasse teenindusplatvorm, mis katab

kogu pumpla diameetri. Platvormil peavad olema luuk/luugid, mis võimaldavad

teisaldada pumpasid hooldamiseks. Teenindusplatvorm peab olema roostevabast

materjalist ja libisemiskindel. Luuk peab olema varustatud roostevaba tõsteketiga.

Platvormi pealt peab olema võimalik normaalselt hooldada tagasilöögiklappe ja

siibreid, esimene platvormi kohal paiknev äärik peab olema minimaalselt 800 mm

platvormist kõrgemal.

 Üle 5m sügavuste pumplate korpused projekteerida vee- ja sulfaadikindlast

monoliitsest raudbetoonist.

 Pumpla vastuvõtureservuaari maht peab olema määratud sõltuvalt sissevoolava vee

hulgast, pumba võimsusest ja suurimast lubatud pumba käivitamise tihedusest.

 Pumpla sissevoolu ees asuv voolurahustusplaat peab olema teisaldatav.

 Pumpla sissevoolu toru projekteerida minimaalselt 1,2 meetri kõrgusel pumpla põhjast

 Pumpla lähedusse projekteerida vajadusel avariimahuti, kui isevoolsete torustike ja

kaevude maht enne pumplat ei võimalda pumpla seiskumist (elektrikatkestuse või

pumpla rikke korral) vähemalt neljaks tunniks põhjustamata üleujutusi klientide juures

ning süsteemis oleva reovee valgumist süsteemist välja.

 Pumplad projekteerida minimaalselt võimsusega (tootlikkusega) 5 l/s, Võimsusega üle

15 l/s pumplad projekteerida hoonega, mitmekambrilised, vee- ja sulfaadikindlast

monoliitsest raudbetoonist mahutitega ning kuivasetusega pumpadega.

 Pumpla vajalik võimsus (tootlikkus) peab olema määratud päeva maksimaalse tunni

vooluhulga järgi, kuid mitte alla 5 l/s

 Kõik AS xxx reoveepumbad on firmade x, KSB, ABS või Flygt

toodang.

 Pumplasse projekteerida mõne eelpool nimetatud tootja vähemalt kaks

mitteummistava töörattaga (vabavoolu töörattaga) pumpa, millest kumbki peab olema

võimeline arendama pumpla määratud tootlikust ja tõstekõrgust. Üks reoveepump

projekteerida põhjapesuklapiga (Projekteerijal kaaluda kas konkreetsesse

projekteeritavasse pumplasse on otstarbekas paigaldada üks pumpadest põhjaklapiga.

Põhjendada oma pumpade valikut).

 Pumplasse valitud pumba parameetrid peavad olema heaks kiidetud pumbatootja

poolt. Reoveepumplasse valitud pumbad peavad olema ette nähtud munitsipaal- ning

tööstusliku heit- ja reovee pumpamiseks.

 Kaks reoveepumpa koostöös peavad olema vähemalt võimelised arendama pumpla 1,3

kordset määratud tootlikust.

 Pumba kiirpaigaldus jala konstruktsioon peab võimaldama suurema järgu pumpade

paigalduse pumplasse.

21

 Pumplas kasutatavad materjalid ja konstruktsioonid tuleb valmistada roostekindlatest

materjalidest, survetorustik (roostevaba teras AISI316, seinapaksus min 3 mm), redel

ja pumba kiirühendussiinid koos siinikinnitustega roostevabast terasest miinimum

AISI 316.

 Pumplasse paigaldatav redel peab ulatuma pumpla põhjani.

 Survetorustik ja pumba imiava projekteerida minimaalselt DN80.

 Kahe survetoru ühendamise nurk pumpla sees peab olema 120°.

 Pumplast väljuval survetorustikul peab olema pumpla kesta juures, sees ja väljapool,

äärikühendus

 Pumplasse projekteerida survetorustikule tagasilöögiklapid ja sulgarmatuurid.

Pumplast väljapoole (pumpla ette) projekteerida nii isevoolsele torustikule, kui ka

survetorustikule sulgarmatuurid.

 Kummikiilsiibrid ja kummikuuliga tagasilöögiklapid peavad olema malmist

korpusega, seest ja väljast kaetud epoksiidvärviga vastavalt standardile DIN 30677.

 Pumpla sees ja pumpla kinnitamiseks kasutatavad poldid ja seibid peavad olema

roostevabast terasest miinimum A4 mutrid erimessingist DIN 934.

 Pumpla survepoolele projekteerida kuluarvesti ja surveandur. Kuluarvesti

projekteerida tõusva toru peale.

 Pumbad peavad olema varustatud roostevabast happekindast materjalist tõsteketiga.

 Pumplas veetaseme anduritena kasutada piesostaatilisi andureid. Avariinivood peavad

olema dubleeritud ujukanduritega.

 Sukelpumpadega pumplates tuleb tagada loomulik ventilatsioon: värske õhu

juurdevool reservuaari alaosasse (300 mm kõrgemal max veetasemest) ja väljatõmme

reservuaari ülaosast. Torude otsad peavad paiknema 700 mm kõrgusel maapinnast ja

olema kaitstud sademete eest ning suletud putukavõrguga. Torud peavad olema

vandaalikindlad, PE materjalist, piisava seinapaksusega ja tugevalt kinnitatud pumpla

konstruktsiooni külge.

 Pumpla vahetusse lähedusse (pumpla hooldusplatsi kõrvale) projekteerida ja ehitada 2

eraldi paiknevat elektrikilpi:

o 1 kilp, milles asuvad pumpla juhtimis-, automaatika-, valve jms seadmed- st

pumpla juhtimis- ja automaatikakilp.

o 1 kilp, milles asuvad peakaitse, elektrivarustuse mõõteseadmed jms- st

elektrivarustuse liitumiskilp.

 Pumpla juhtumis- ja automaatikakilbis peavad olema seadmed pumpla

käsijuhtimiseks.

 Pumpla automaatikakilbile paigaldada nõuetekohased märgised vastavalt allpool

olevale näidisele:

o Reoveepumpla nimi

o Reoveepumpla haldaja kontaktandmed

o Bioloogilise ohu märgis (118 ISO).

Märkide materjal 1mm paksune plastik, mõõdud allpool joonisel.

22

Pumpla automaatikakilbi märgised.

 Pumpade juhtimiseks projekteerida automaatne ümberlülimissüsteem.

 Pumpla peab olema opereeritav läbi kaugjuhtimissüsteemi ka AS xxx keskusest.

Kaugjälgimis- ja juhtimissüsteem peab olema ühendatud AS xxx

kaugseiresüsteemi. AS xxx pumplate kaugseiresüsteemi tootjalt: AS xxx

x

 Kaugseiresüsteemis peavad olema nähtavad muuhulgas pumpla vooluhulk, pumpade

töövool ja rõhk survetorus.

 Juhtimis- ja automaatikakilpi projekteerida 220v, 380v pistikupesad ja generaatori

valmidus, koos ümberlülitusseadmega.

 Pumpla minimaalne peakaitsme suurus- 16 amprit. Elektrivarustuse ja sidevarustuse

tehnilised tingimused peab hankima projekteerija.

 Pumpade toite- ning juhtimiskaablid viia juhtimis- ja automaatikakilbist pumplasse

eraldi kaablikaitse torudes (min 5 tk, läbimõõduga D50 mm).

 Pumpla juhtimis- ja automaatikakilpi projekteerida täiendavalt üks vaba interneti

pistik (switch).

23

 Pumpla teenindamiseks näha ette kõvakattega (asfalt, pinnatud freespuru) hooldusplats

(min 12 x 5 m), mis kannab ja mahutab hooldusautot kaaluga kuni 16 tonni, ja pumpla

ümber betoonkivist pumplaplats minimaalse laiusega 1,5 m pumpla teenindusavast.

Pumpla teenindusplatsi põhimõtteline skeem

 Sõidutee ääres asuvatele pumplatele projekteerida pumpla kaitseks põrkepiire.

 Iga konkreetse pumpla projektlahendus (sh automaatikaprojekt ja elektriliitumise

projekt), kasutatavad seadmed ning materjalid kooskõlastada AS- ga xxx.

 Enne ehitustöödega alustamist kooskõlastada AS- ga xxx täiendavalt iga

konkreetse pumpla tööprojekt ja kasutatavad materjalid.

5. AS xxx NÕUDED ÜVK RAJATISTE VASTUVÕTMISEL

5.1 Üldnõuded

 Kõik ülevõetavad ehitised peavad olema välja ehitatud vastavalt AS xxx poolt

kooskõlastatud projektile.

 Kõikidele ülevõetavatele ehitistele peab olema tagatud kõvakattega juurdepääs

avalikult kasutatavalt maalt.

 Enne ehitiste vastuvõtmist peab olema teostatud ÜVK ehitiste visuaalne ülevaatus,

mille käigus veendutakse muuhulgas, et tööd on teostatud vastavalt kooskõlastatud

projektile.

 Esitada ehitusdokumentatsioon, mis peab muuhulgas sisaldama:

- ÜVK rajatiste ja pumplate tööprojektid.

- Ehitusprojekt, projektimuudatused.

- Ehitustöödele eelnenud olukorra fotod ja/või video CD-l/mälupulgal.

- Ehitusload.

- Ehituspäevikud.

24

- Kasutatud seadmete ja materjalide sertifikaadid.

- Teostusjoonised vastavalt AS xxx nõuetele CD-l/mälupulgal ja

paberkandjal.

- Fotod tööde käigu kohta (digitaalselt).

- Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike ning rajatiste kasutusload.

- Kinnistu omandi üleandmise dokumendid või isikliku maakasutusõiguse leping

AS xxx kasuks (lepingu notariaalne koopia ja väljavõte isikliku

kasutusõiguse plaanist).

- Pinnase ladustamise õiend.

- Jäätmekäitlusload.

- Ehitusega piirnevate kinnistuomanike kirjalikud kooskõlastused taastamistööde

kohta.

- Kasutusload.

- Panga täitmistagatise nõudegarantii rajatiste garantiiperioodile (vähemalt 24

kuud ), PE kompaktpumplatega objektidele 5 aastat.

- Üleandmise- vastuvõtmise akt.

5.2 Nõuded torustikele

 Ehitusdokumentatsioon peab peale punktis 5.1 kirjeldatule lisaks sisaldama:

- Torustike kaetud tööde aktid koos alus- ja tagasitäite tiheduse ja kandevõime

mõõtmiste tulemustega.

- Survekatse aktid (survetorustikele peab olema tehtud veega survestamine rõhul

10 bar).

- Sõlmede fotod.

- Puurimisprotokollid

- Hüdrantide katsetuste aktid

- Kogu isevoolse kanalisatsioonitorustiku kaamerauuringu materjalid CDl/mälupulgal koos kaamerauuringu protokolliga paberkandjal.

- Üle antavast tarbeveetorustikust võetud joogivee mikrobioloogilise analüüsi

tulemused peavad vastama kehtivatele piirnormidele (kolooniate piirnormiks on

100 PMÜ/100 ml). Analüüside võtmine tellida AS-lt xxx.

5.3 Reovee-, sademevee- ja veepumplad

 Ehitusdokumentatsioon peab peale punktis 5.1 kirjeldatule lisaks sisaldama:

- Pumplate teostusjoonised (pumpla põhimõtteline skeem/tehnoloogiline

skeem).

- Seadmete passid ja muu dokumentatsioon (sh pumpade töögraafikud ja

pumpade tehnilised andmed, pumpade sildid).

- Tarnijapoolsed ekspluatatsioonijuhendid seadmetele.

- Pumplate elektri- ja juhtimiskilpide skeemid.

- Elektri- ja automaatika kontrollmõõdistuste aktid

- Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus.

- Elektriliitumise leping, võrguleping (AS xxx nimel)

- Pumpade katsetamise tulemused.

25

 Pumplad peavad olema opereeritavad läbi kaugjuhtimissüsteemi AS xxx

keskusest.

 Pumpla kilbis peavad olema seadmed pumpade käsijuhtimiseks.

 Pumplatel peab olema kõvakattega hooldusplats ja juurdepääsutee avalikult

kasutatavalt maalt.

5.4 AS xxx GIS

 Rajatiste üleandja sisestab AS xxx GIS süsteemi nõuetekohaselt koostatud

teostusjooniste tehnovõrkude info ja kannab sellega seotud kulud:

- veevarustuse osas: torustike ja elementide (sõlmed, siibrid/maakraanid,

tuletõrjehüdrandid, veetöötlusjaamad, survetõstepumplad) paiknemine ning kõrguslik

info, läbimõõdud, materjalid.

- reoveekanalisatsiooni osas: torustike ja elementide (sõlmed, siibrid/maakraanid,

kaevud, pumplad) paiknemine ning kõrguslik info, läbimõõdud, materjalid.

- sademevee osas: torustike ja elementide (sõlmed, siibrid/maakraanid, kaevud,

pumplad) paiknemine ning kõrguslik info, läbimõõdud, materjalid.

- drenaaži osas: torustike ja elementide (sõlmed, siibrid/maakraanid, kaevud, pumplad)

paiknemine ning kõrguslik info, läbimõõdud, materjalid.

- veevarustuse/reoveekanalisatsiooni/sademevee/drenaaži sõlmede skeemid.

- muu tehnovõrkude info: teeninduspiirkond, omanik, ehitusaasta, tänav, otstarve.

- muu andmesisestust kirjeldav info: teostusjooniste info (paiknemine, koostaja,

number, viide asukohale), andmesisestuse info (andmesisestaja, kuupäev).

6. VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE JA RAJATISTE

TEOSTUSJOONISTELE ESITATAVAD NÕUDMISED

Teostusmõõdistuste läbiviimisele ja vormistamisele rakendatakse Majandus- ja taristuministri

(MKM) määrust nr 34, 22.04.2016 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele

esitatavad nõuded“, Keskkonnaministri (KKM) määrust nr 64, 01.01.2018 „Geodeetiline

süsteem“ ning AS xxx eritingimusi alljärgnevalt:

6.1 Üldnõuded

 Teostusmõõdistused teostatakse KKM määruses nr 64 toodud koordinaat- ja

kõrgussüsteemides.

 Täpsusnõuded on kirjeldatud MKM määruse nr 34, 2 peatükis.

 Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud

kaevikuga. Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud kus torustiku

asendiline ja kõrguslik paiknemine määratakse ehitaja poolt, sõltuvalt kasutatavast

tehnoloogiast. Teostusmõõdistuse aruanne peab sellisel juhul sisaldama vastavat

märget.

 Juhul kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja

rajatisi (vanade torustike lõigud, kaevud jne), siis tuleb need teostusjoonisel ära

näidata ning nõuetekohaselt tähistada.

26

 Teostusmõõdistuse käigus tuleb ära mõõdistada kõik kaevikust näha olnud,

ehitatud torustiku trassiga lõikunud maa-alused tehnovõrgud.

6.2 Üldnõuded vormistamisele

 Teostusmõõdistuse tegija vormistab teostusmõõdistused teostusjoonise või –

jooniste komplektina, millele lisatakse aruanne.

 Teostusjoonisel esitatavad andmed:

- mõõdistatud objekti asukoht ja aadress;

- mõõdistatud objekti nimetus, mis peab vastama tööde aluseks olnud

ehitusprojekti nimetusele;

- töö tellija ja ehitustööde teostaja nimi;

- mõõdistamise teostanud isiku andmed (ettevõtja nimi, registrikood,

majandustegevuse registri registreeringu number, vastutava isiku nimi ja

allkiri);

- mõõdistamise aeg (kuupäevaliselt);

- lähtepunktide andmed;

- joonise vormistamise mõõtkava(d);

- teostusmõõdistatav objekt ja sellega seotud objektid;

- maa-aluste tehnovõrkude teostusmõõdistamise ajal tuvastatud objektiga

ristuvad teised tehnovõrgud koos selgitava informatsiooniga;

- hoonestus, teed-tänavad jt objekti asendi visuaalseks tajumiseks vajalikud

elemendid vähemalt 20m kauguselt teostusmõõdistatavast objektist;

- vajalikud abijoonised (näiteks suurendatud väljavõtted, sõlmede skeemid,

pikiprofiilid);

- mõõdistustööde ajal kehtivad katastriüksuste piirid ja katastriüksuste nimed

ning katastritunnused;

- tänavanimed, majanumbrid;

- vähemalt neli koordinaatvõrgu risti, millest vähemalt kahele ristile on

omistatud koordinaatväärtused;

- põhja-lõuna suuna tähis;

 Teostusmõõdistuse aruandes esitatakse tellija lähteülesanne, kui töö kohta on

kohaldatud erinõudeid.

 Teostusmõõdistuse aruande seletuskiri sisaldab järgmisi andmeid:

- objekti iseloomustavad üldandmed (projekti nimetus, asukoht);

- tööde täitmise aeg ja tööde objektil ning vormistamise teostaja andmed.

Lisaks ettevõtja nimi, registrikood, majandustegevuse registri registreeringu

number, vastutava isiku nimi, kinnitus teostusmõõdistusel mõõdistatud

objekti(de) asukoha õigsuse kohta ja allkiri;

- tellija nimetus;

- lähtepunktide andmed;

- geodeetilise sidumise andmed, sh täpsus;

- kinnitust teostusjooniste andmete edastuse kohta kohalikule omavalitsusele

- andmed kasutatud mõõdistusmetoodika, mõõdistusseadmete, andmetöötluse

ning tarkvara kohta;

27

- selgitused maa-alal paiknevate tehnovõrkude kohta;

- ülevaade katastriüksuste piiridest, nende päritolust ja plaanile kandmise

viisist;

- üleantavate materjalide loetelu ja väljastusviis;

- muud selgitavad märkused.

- objekti asukoha skeem koos mõõdistusala äranäitamisega;

- mõõdistamisvõrgu skeem (võimalusel ühildatakse objekti asukoha

skeemiga);

- teostusmõõdistuse käigus leitud tehnovõrkude ja -rajatiste valdajate loetelu,

vajadusel koos valdajate kooskõlastuste ja märkustega;

- kaevude ja muude rajatiste tehniliste andmete koondtabelid,

koordinaatpunktide koondtabelid digitaalses vormis eraldi tabeli kujul

vähemalt samas detailsuses, mis teostusjoonistel kujutatult, sh torustike

kogupikkused grupeerituna materjalide ja läbimõõdu järgi, sulgarmatuuride,

hüdrantide, kapede jne koondtabelid koguse, tüüpide, läbimõõdu ja muude

tehniliste andmete kirjeldusega;

- tehnovõrkude ja -rajatiste skeem (vajalik juhul, kui torude numeratsiooni

kujutamine maa-ala plaanil halvendab plaani loetavust);

- tehnovõrkude sõlmede fotomaterjal vastavalt Tellija erinõuetele;

- muud lisad vastavalt tellija lähteülesandele;

6.3 Detailsed nõuded teostusjooniste vormistamisele

 Teostusjoonistele esitatavad detailsed nõuded on esitatud MKM määruses nr 34.

 Teostusjoonistel kasutatakse värve vastavalt MKM määruse nr 34 §-le 19. AS

xxx erinõuded teostusjoonistel kasutatavatele värvidele:

- Pruuniga (hele) kujutatakse katastripiirid.

- Mustaga kujutatakse taustaobjektid, muu teave.

- Rohelisega kujutatakse olemasolevad tehnovõrgud.

- Sinisega kujutatakse mõõdistatav veetorustik.

- Punasega kujutatakse mõõdistatav isevoolne reoveekanalisatsioonitorustik.

- Pruuniga (tume) kujutatakse mõõdistatav survekanalisatsiooni torustik.

- Violetsega kujutatakse mõõdistatav sademevee- ja drenaažitorustik.

6.4 Nõuded failiformaadile, kihijaotusele, joonsidemetele:

 Teostusjoonise digitaalse vormistusel lähtuda MKM määruse nr 34, 4 peatükist.

 Teostusjoonis tuleb esitada digitaalsel kujul (.dwg) formaadis ja paberkandjal

mõõtkavas 1:500

 Aruanne tuleb esitada digitaalsel kujul (.doc) või (.docx) formaadis ja paberkandjal

 Aruande lisaks olevad andmetabelid esitada digitaalsel kujul (.xls) või (.xlsx)

formaadis ja paberkandjal.

 Aruande lisaks olevad fotomaterjalid esitada digitaalsel kujul (.jpeg) formaadis.

 Andmetabelitele lisaks võib tellija lähteülesandes täpsustada edastatavate andmete

formaati.

28

 Faili nimi peab olema täielik objekti nimetus (näiteks Lagedi_5_etapp.dwg,

Lagedi_5_etapp.doc,) ning fotol objekti ja sõlme nimetus (näiteks

Lagedi_5_etapp_V302.jpeg)

6.5 Erinõuded

 Teostusjoonistel tuleb kasutada projektijärgset kaevude ja sõlmede tähistust. Juhul,

kui projektis vastav tähis puudub, määrab selle ehitaja.

 Teostusjoonisel tuleb ära näidata oma õiges plaanilises ning kõrguslikus asendis

kõik kaevikust näha olnud ehitatud torustiku trassiga lõikunud maa-alused

tehnovõrgud.

 Tehnovõrguga lõikumiskohta esitatakse viitjoonega tekst tehnovõrgu nimetuse,

tehniliste parameetrite ja absoluutkõrgusega. Kõrgus tuuakse välja:

- isevoolsete torustike korral toru põhja alla

- kütteveetorustike betoonkünade korral küna alla ja peale

- eelisoleeritud kütteveetorude korral isolatsiooni peale

- survetorude korral (vee- ja gaasitoru ning kanalisatsiooni survetoru) toru

peale

- üksiku elektri- või sidekaabli (ka kaitsetorus kaabli) ja –kaablitoru korral

tsentrile

- elektri- või sidekaablite paki korral paki alla ja peale

 Ehitatud rajatisest ja taustaelementidest eristatuna tuleb teostusjoonisel välja tuua

ka teiste tehnovõrkude uued asukohad, kui nende asendit on ehitustööde käigus

nihutatud rohkem kui 0,2m (nii kaevikuga paralleelsed kui ka lõikuvad). Eristus

tuleb joonisele kanda tehtud muudatuste ulatuses. Eristuseks kasutada suuremat

joonejämedust ja lisatud teksti „Asukoht muudetud”.

 Survetorustike (samuti isevoolse kanalisatsiooni siibrisõlmede) sõlmede kohta tuleb

koostada skeemid millel on esitatud olemasolevad ja paigaldatud torud, liitmikud ja

armatuur koos vajalike selgitustega. Skeemile lisada projektile vastav sõlme tähis ja

kanda teostusmõõdistuse joonisele koos viitejoonega vastava sõlme juurde.

Reoveepumplate sees paiknevate torustike skeeme ei ole vaja lahti joonistada ja

plaanil esitada.

 Kaevude mõõdud tuleb esitada nimiläbimõõduna millimeetrites (500; 800; 1000

jne). Teleskooptoruga kaevudel tuleb ära näidata ka teleskooptoru läbimõõt

(400/315; 560/500 jne).

 Mittesilindriliste ja erikujuliste kaevude mõõdud tuleb esitada välisgabariitidena

millimeetrites.

 Kõikide teostusmõõdistatud ja olemasolevate plasttorustike diameetrid tuleb esitada

joonistel välisläbimõõduna millimeetrites (De ...). Torustiku sulgarmatuuri

läbimõõdud tuleb esitada nimiläbimõõduna (DN…).

 Kõikide teostusmõõdistatud ja olemasolevate teras-, malm-, asbesttsement- ja

keraamiliste torude diameetrid tuleb esitada joonistel nimiläbimõõduna

millimeetrites (DN ...).

29

 Torude tehniline info lisatakse vastava torulõigu juurde. Isevoolsetel torudel on

vaja esitada voolusuunda tähistav nool ja toru lang (i = ...).

 Nii isevoolsetel, kui survetorudel tuuakse välja sõlmpunktide või kaevude vaheline

torulõigu pikkus (meetrites, kaks kohta peale koma), toru mõõt ja materjal.

 Torustikud peavad joonisel moodustama sidusa skeemi, st et kõik torustiku lõigud

peavad olema „otsapidi kokku snäpitud”.

 Survetorude puhul peavad lõigud olema joonestatud katkematuna nii nagu nad

füüsiliselt looduses paiknevad. Näiteks veevõrgu peatorustik kulgeb pumpla hoone

seina äärest kuni esimese siibrikaevu teljeni või maasiibri leppemärgini

katkematult, seal järgmiseni jne. Kui vahepeal ongi peatorult tehtud

sadulühendusega mahavõtte, siis need peatoru kontuuri ei katkesta.

Sadulühendusega algava torulõigu alguspunkt peab aga asuma peatoru joonel.

Tühja lõiku jääda ei tohi.

 Isevoolsetel torudel peavad torud olema joonestatud lõikudena kaevu teljest kaevu

teljeni või mõne muu sihtobjekti väliskontuurini.

 Erandiks on üle 1000 mm läbi- või küljemõõduga kaevud, kus toru katkestatakse

kaevu seinaga lõikumiskohas ja kaevu väliskontuur kujutatakse toruga samal kihil

oma õiges asendis.

 Teostusmõõdistuse joonisel esitatud kaevuluukide, kapede ja maapinna kõrgused

nende kõrval peavad kajastama olukorda pärast pinnakatete taastamist.

 Teostusmõõdistuse aruannetesse tuleb lisada kõikide paigaldatud survetorustiku

sõlmede kohta vähemalt kaks ning kanalisatsioonikaevude kohta vähemalt üks

digitaalfoto.

 Kui torustikku ehitatakse lahtise kaevikuga, tuleb ka fotod teha selliselt, et

fotografeeritava sõlme või kaevu konstruktsioon oleks kaevikus nähtav.

 Üks foto tuleb teha ülevaatepildina kanalisatsioonikaevudest ja sõlmedest selliselt,

et oleks nähtav nii paigaldatud sõlm kui ka ümbritsev situatsioon. Fotol peavad

olema äratuntavad kaevude ja sõlmede detailid.

 Lisaks ülevaatefotole tuleb teha survetorustiku sõlmest üks foto võimalikult

pealtvaates, orienteeritult põhja-lõuna suunas (põhi ülespoole).

Fotol peavad olema selgelt eristatavad kõik koostatud sõlme elemendid (torud,

armatuur, liitmikud).

 Vähemalt üks foto tuleb esitada ka ilma kaevuta tehtavate isevoolsete torustike

ühendussõlmede kohta. Näiteks väljaspool hoonet tehtud termomuhviga liide

majaühenduse korral jne.

 Fotolt peab olema välja loetav kaevuta ühenduse asend ümbritseva situatsiooni

suhtes ning ühenduskoht ise. Foto tuleb samuti teha põhja-lõuna suunas ja

võimalikult pealtvaates.

 Tuletõrjehüdrantide kohta tehtud fotodel peab selle olemasolul näha olema ka

hüdrandi tühjendustorustik.

 Fotod tuleb varustada selgitavate tekstidega:

- sõlme tähis foto ülemises servas;

- torude juures nende materjal, läbimõõt ja absoluutkõrgus;

30

- sulgeseadmete ja liitmike läbimõõdud (nimiläbimõõt või välisläbimõõt);

- absoluutkõrgus peatoru või sõlme keskmes asuva liitmiku (näiteks kolmiku)

peale.

7. NÕUDED KINNISTUSISESTE VEE- JA

KANALISATSIOONIRAJATISTE PROJEKTEERIMISELE JA EHITAMISELE

 Kinnistu liitumispunktide või võimalike ühenduspunktide asukoha skeemi ÜVK-ga

väljastab AS xxx.

 Kinnistu VK rajatised projekteerida alates kinnistu ÜVK liitumispunktidest. Kui

kinnistu liitumiseks ÜVK-ga pole liitumispunkte rajatud, tuleb need kinnistu omanikul

projekteerida (vt nõudeid ÜVK rajatiste projekteerimisele ja ehitamisele). Projektides

esitada ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni ning kinnistu VK rajatiste materjalid ning

ehitusmahud eraldi.

 Tehnovõrkude plaan koostada kehtival topogeodeetilisel alusplaanil, millel muuhulgas

tähistada kinnistu liitumispunktid ÜVK-ga, VK rajatiste materjal ja tehnilised andmed,

kõrgusmärgid, pikkused, langud, läbimõõdud, kanalisatsioonikaevude asukohad.

Tehnovõrkude plaanil ja/või hoone põhiplaanil (või keldrikorruse plaanil) peab olema

ära näidatud veemõõdusõlme ja veetoru sisendi asukoht ning veearvesti suurus.

 Kinnistu VK rajatised projekteerida ja ehitada eelistatult väiksema liikluskoormusega

alale, võimalusel haljasalale.

 Nõuetekohaselt koostatud kinnistu VK projekt esitada AS-le xxx

kooskõlastamiseks enne ehitusloa taotlemist paberkandjal kahes eksemplaris ja

digitaalselt. Üks kooskõlastatud eksemplar paberkandjal jääb AS xxx arhiivi ja

teine tagastatakse projekteerijale.

 Pesulate projekteerimisel arvestada vee taaskasutuslahendusega pesulatele, kus

pesemiseks kasutatakse 80% ulatuses värske joogivee asemel bioloogiliselt puhastatud

käideldud vett. Kõik planeeritavad pesulad tuleb rajada keskkonnasäästliku

tehnoloogiaga. Pesuvahendina kasutada biolagundatavaid pesuaineid.

7.1 Nõuded kinnistusisestele olmeveerajatistele

 Kinnistu veevarustus projekteerida ja välja ehitada alates kinnistu liitumispunktist

ühisveevärgiga.

 Vaba veerõhk liitumispunktis on minimaalselt 2,0 bar.

 Toru minimaalne rajamissügavus on 1,8 m toru peale.

 PE torud ühendada elekterkeevisühendustega. Olemasoleva ja uue toru või armatuuri

ühendamine on lubatud lahendada tõmbekindlaid tolerantsliitmikke kasutades, juhul

kui ei ole võimalik tagada põkk- või elekterkeevitamiseks vajalikke tingimusi.

 Kinnistule projekteerida ja välja ehitada 1 (üks) veemõõdusõlm, mille arvesti näidu

järgi toimub arveldamine vee-ettevõtjaga, ruumi, mis vastab Rae valla ÜVK

kasutamise eeskirjas toodud nõuetele. Veearvesti konsool projekteerida firma

„Kamstrup“ ultraheli veearvestile. Veearvesti mõõdud ja parameetrid:

31

DN 15 1,6 m3/h 110 mm

DN 20 2,5 m3/h 190 mm

DN 25 6,3 m3/h 260 mm

DN 40 10 m3/h 300 mm

 Kinnistul lahendada tuletõrjeveevarustus. AS xxx tagab üldjuhul

välistulekustutuseks ühisveevärgi tuletõrjehüdrandist vett koguses kuni 10 l/s. Kui

kinnistu tulekustutusvee vajadus on suurem, tuleb lahendada täiendav tuletõrjevee

vajadus lokaalselt muul viisil.

 Rae valla ühisveevärgi torustikuga ei tohi ühendada kinnistul eelnevalt eksisteerinud

või ehitatavat, mitte Rae valla ühisveevärgi vett sisaldavat veetorustikku.

7.1.1 Nõuded veemõõdusõlmele

Veemõõdusõlme põhimõtteline skeem

 Veemõõdusõlm paigaldada hoonesse võimalikult lähedale veesisendi sisenemiskohale.

Erandkorras eelnevalt kirjalikult kooskõlastatult AS-ga xxx on lubatud

veemõõdusõlme asukohta muuta tingimusel, et veesisend asub hülsstorus, mille

siseläbimõõt on 2 korda suurem veesisendi toru välisläbimõõdust.

 Veemõõdusõlm projekteerida kuiva ja valgustatud ruumi, mille temperatuur on

vahemikus +2 kuni + 40 C°. Veemõõdusõlme projekteerimisel tagada veearvesti

hooldamiseks ja vahetamiseks vajalik vähim vaba ruum: a) veearvesti all 500 mm b)

veearvesti kohal 500 mm c) veearvesti ees 800 mm. Veemõõdusõlme paigalduskõrgus

põrandapinnast kuni 1200 mm.

32

 Kui veetorustiku pikkus kinnistu liitumispunktist veemõõdusõlmeni on rohkem kui 50

m, projekteerida veemõõdusõlm liitumispunkti lähedal olevasse veemõõdukaevu, mis

asub kinnistu sees.

 Veemõõdukaev projekteerida haljasalale (ei tohi olla sõidutee, parkla jne all). Luugi

kõrgus ümbritsevast maapinnast peab olema vähemalt 300 mm. Kasutada silindrilist

PE keeviskaevu siseläbimõõduga vähemalt 1200 mm, soojustatud luugi minimaalne

diameeter 600 mm.

Veemõõdukaevu põhimõtteline skeem

 Veemõõdusõlme projekteerida konsool, mille vahele paigaldatakse veearvesti.

Konsool maandada hoone peamaanduslatile.

 Veearvesti konsool tuleb veemõõdusõlme paigaldada nii, et veearvesti oleks võimalik

paigaldada horisontaalselt, näidikuga ülespoole selliselt, et näitu oleks kerge lugeda.

 Veemõõtja konsooli ette ja taha projekteerida sulgarmatuur (kuulkraan). Veearvesti ja

tarbija poolse sulgarmatuuri vahele projekteerida tühjenduskraan.

 Veemõõdusõlme projekteerida tagasilöögiklapp, mis asub tühjenduskraani ja tarbija

poolse sulgarmatuuri vahel. Soovi korral võib veemõõdusõlme projekteerida veefiltri,

mis asub veemõõdusõlmest tarbija pool.

 Veearvestile peab eelnema vähemalt viie veearvesti tingläbimõõdu ning järgnema

kolme veearvesti tingläbimõõdu pikkune sirge horisontaalne torulõik.

 Veearvesti dimensioneerida vastavalt AS xxx poolt kinnistule lubatud olmevee

kogustele. Kinnistu peaveearvesti paigaldab AS xxx.

33

 Veemõõdusõlme väljaehitamisel võib kasutada ainult mittelahtivõetavaid liideseidveemõõdusõlm peab olema rajatud selliselt, et ei oleks võimalik üksikute

armatuurielementide lahtivõtmine.

 Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru. Kõik mahavõtted

kinnistu veesisendilt teostada peale peaveemõõdusõlme.

 Veemõõdusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient, kes vastutab ka

veemõõdusõlme pandud plommide eest.

 Veearvesti rikkiminekust peab klient teavitama koheselt AS-i xxx, kuid mitte

hiljem kui kahe päeva jooksul arvestatuna probleemi avastamise hetkest.

7.1.2 Nõuded kinnistusisestele tuletõrjevee süsteemidele

 Kui kinnistu tarbeks on rajatud piirkondlik tulekustutusvee süsteemidega

ühenduspunkt, siis tuleb kinnistusisesed tulekustutusrajatised projekteerida alates

ühenduspunktist. Tulekustutusvee mõõtmiseks projekteerida firma „Kamstrup“

ultraheliarvesti vastavalt AS xxx nõuetele.

 Tulekustutusvee arvesti paigaldab ja edaspidi taatleb kinnistu omanik.

 Kinnistusiseste tulekustutusvee süsteemide projekteerimisel ühisveevärgi baasil, tuleb

tuletõrje veevarustuse torustikud (sh mahutite täitetorustikud) projekteerida peale

kinnistu peaveemõõdusõlme.

 Tulekustutusvee süsteemide projekteerimisel tuleb arvestada sellega, et

tulekustutusvee süsteemide, mis on ühenduses olmevee süsteemiga, läbilaskevõime ei

tohi ületada 2,5 l/s 2 bar rõhu juures (tagatakse kas eelseadeventiili või torustiku

läbimõõduga).

 Juhul kui tulekustutusvee süsteemi nõutavad parameetrid ületavad eelpool toodud

vooluhulga ja rõhu näitajaid, projekteerida kinnistule tuletõrjevee süsteem, mis toimib

kinnistusisese tuletõrjevee mahuti baasil.

7.2 Nõuded kinnistusisestele reoveekanalisatsioonirajatistele

 Kinnistu kanalisatsioonitoru projekteerida ja ehitada alates kinnistu liitumispunktist

ühiskanalisatsiooniga (liitumispunktiks on vaatluskaev). Hoone välisseinast mitte

kaugemale kui 5m projekteerida ja välja ehitada kanalisatsiooni vaatluskaev.

 Kui liitumispunkti vaatluskaev jääb hoonest kaugemale kui 50 m, siis projekteerida ja

välja ehitada täiendavad kanalisatsiooni vaatluskaevud vahekaugusega mitte üle 30m.

 Paisutuskõrguseks kinnistule on lähima ühiskanalisatsiooni kaevu kaane kõrgusest 10

cm võrra kõrgem tase.

 Kui kinnistul on võimalus liituda vaid survekanalisatsiooniga (liitumispunktiks

maakraan), projekteerida kinnistule reoveepumpla. Reoveepumplasse paigaldada

tagasilöögiklapp ja sulgarmatuur.

 Vastavalt Eesti projekteerimisnormidele peavad kinnistu kanalisatsioonil olema

allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo- ja sademeveeneeludel ning

drenaaživee äravoolul kaitseseadmed uputuse vältimiseks. AS xxx ei vastuta

allpool paisutuskõrgust toimunud uputuse eest.

34

 Ühiskanalisatsiooni lastav reovesi ei tohi ületada Rae Vallavolikogu 11.04.2006

määrusega nr 19 kinnitatud „Ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee

reostusnäitajate piirväärtused (LPK) ning reo- ja sademevee jaotus saastegruppidesse

olenevalt reostusnäitajatest” toodud piirväärtusi LPK.

 Kui ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi ei vasta Rae Vallavolikogu 11.04.2006

määrusega nr 19 kinnitatud „Ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee

reostusnäitajate piirväärtused (LPK) ning reo- ja sademevee jaotus saastegruppidesse

olenevalt reostusnäitajatest” toodud piirväärtustele (LPK), projekteerida ja välja

ehitada kinnistule reovee kohtpuhastid, tagamaks ühiskanalisatsiooni juhitava reovee

reostusnäitajate piirväärtustele (LPK) vastavuse.

 Kui kinnistul on õli või rasva sattumise oht ühiskanalisatsiooni, siis projekteerida ja

välja ehitada õlipüüdur enne ühiskanalisatsiooni liitumispunkti.

 Kui kinnistu soovib liituda ainult reoveekanalisatsiooniga, siis tuleb

reoveekanalisatsiooni juhitava vee mõõtmiseks projekteerida ja ehitada kinnistule AS

xxx nõuetele vastav veemõõdusõlm.

7.3 Nõuded sademevee ärajuhtimisele

 Kinnistult peab olema lahendatud sademevee ärajuhtimine kuni toimiva eelvooluni

vastavalt kehtestatud detailplaneeringule. Sademevee ärajuhtimise süsteemid peavad

töötama ja sademevete juhtimine (imbumine) ühiskanalisatsiooni peab olema

välistatud.

 Kinnistult ärajuhitava sademevee reostusnäitajad peavad vastama Rae Vallavolikogu

11. aprilli 2006.a. määrusega nr 19 „Rae valla ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja

sademevee reostusnäitajate piirväärtuste ja saastegruppidesse jaotuse kinnitamine“

kehtestatud saasteainesisalduse piirväärtustele SG1.

 Määrata sademevee eelvoolu vastuvõtuvõime ning selle põhjal selgitada

olemasolevate kraavide/tiikide/torustike puhastamise/rekonstrueerimise ja/või uute

rajamise vajadus.

 Sademeveesüsteemidega ärajuhitav vooluhulk (ka tippvooluhulk) peab olema

vastavalt kehtiva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale minimaalne.

Kinnistult ärajuhitava sademevee vooluhulk piirata De 110 isevoolse torustiku

läbilaskevõimega. (max 9 l/s). Sademeveekogused peavad olema kajastatud projekti

mahus.

 Kui kinnistul on õli ja liiva sattumise oht sademevee kanalisatsiooni, projekteerida ja

välja ehitada õli/liiva püüdur enne sademevee kanalisatsiooni liitumispunkti. Projekti

asendiplaanil peavad olema peale kantud liiva-õlipüüduri(te) asukoht (asukohad).

7.4 AS xxx kinnistusisese vee ja kanalisatsiooni süsteemide ehituse ja

ehitustööde kontrollimise kord

 Vähemalt 3 tööpäeva enne ehitustööde alustamist informeerida AS-i xxx

aadressil: info@xxx.ee.

 Kinnistusisesed vee- ja kanalisatsioonisüsteemid peavad olema ehitatud vastavalt veeettevõtja poolt väljastatud tehniliste tingimuste järgi projekteeritud ja kooskõlastatud

projekti alusel vastavalt litsentsi või registreeringut omava ettevõtte või isiku poolt.

35

 Veetorustiku veemõõdusõlmeni ja hoone seinani ehitatud kanalisatsioonitorustiku

projekti ja normide järgset paigaldust kontrollib vee-ettevõtja esindaja. Kontroll

seisneb torustiku visuaalses ülevaatuses ja veetorustiku hüdraulilises survestamises.

Survestamine peab olema kinnistu omaniku poolt ette valmistatud. Eelpool toodud

toimingute kohta koostatakse akt, milles antakse luba alustada torustiku katmist liiva

ja pinnasega.

 Kinnistu VK rajatiste kõigi maa-aluste sõlmede, ühenduste jms kohta esitab kinnistu

omanik fotod digitaalsel kujul.

 Pärast veemõõdusõlme väljaehitamist kontrollib vee-ettevõtja esindaja

veemõõdusõlme vastavust projektile, paigaldab vajalikud plommid ja koostab selle

kohta akti.

 Peale eelpool mainitud toimingute teostamist antakse kliendile luba kinnistusisese

torustiku ühendamiseks ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustikuga ning sõlmitakse

veevarustuse ja ärajuhtimise teenuse müügileping. Ühendustööd toimuvad veeettevõtja esindaja juuresolekul.

NB! Juhul, kui torustike paigaldamisel ei ole kinni peetud „Kinnistusiseste vee-ja

kanalisatsioonisüsteemide ehitamise ja ehitustööde kontrollimise korra“ punktist 2 või 4,

tuleb kinnistusisesed torustikud uuesti ülevaatamiseks lahti kaevata.

Kanalisatsioonitorustike puhul võib lahti kaevamise vastastikusel kokkuleppel asendada

kanalisatsioonitorustiku videouuringuga.

Kõik eelnevaga seotud kulud kannab kinnistu omanik.

7.5 Üldised nõuded enne teenuse osutamise alustamist

 Enne veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügilepingu sõlmimist peab

kinnistul olema AS xxx kinnistusisese vee ja kanalisatsiooni süsteemide ehituse

ja ehitustöö kontrollimise korra järgi välja ehitatud kinnistusisesed vee ja

kanalisatsiooni süsteemid ning veemõõdusõlm.

 Peale kinnistusiseste vee ja kanalisatsiooni süsteemide ehituse ja ehitustöö

kontrollimise korra järgi välja ehitatud kinnistusiseste vee ja kanalisatsiooni

süsteemide ning veemõõdusõlme valmimist esitada taotlus veevarustuse ja reovee

ärajuhtimise teenuse müügilepingu sõlmimiseks ja teostada AS xxx esindaja (email: info@xxx.ee) juuresolekul veesisendi (liitumispunkti maakraanist kuni

veemõõdusõlmeni) hüdrauliline surveproov rõhul 10 bar.

 Enne veemõõdusõlme vastuvõtu akti koostamist ja veearvesti plommimist peab

kinnistu omanikul olema esitatud AS-le xxx kinnistusiseste vee- ja

kanalisatsioonitorustike sidumis/teostusjoonis paberkandjal ja digitaalselt (dwg)

liitumispunktidest kuni veemõõdusõlmeni. Äri ja tootmismaadele, ridaelamutele ning

kortermajadele veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimise

taotlemisel esitada koos teostusjoonisega kinnistu omaniku ja kinnistu ehitustöödele

omanikujärelevalve teostaja poolt allkirjastatud kinnitus, et kinnistu VK rajatised ja

veemõõdusõlm on valmis ehitatud vastavalt AS xxx poolt koostatud projektile.

36

 Sidumisjoonisel ära näidata torustike põhinäitajad (kõrgusmärk, läbimõõdud, rõhk,

materjal), kaevude, peakraani, pöördepunktide sidumised jäävate punktidega (kinnistu

piiripunktid, ehitise nurgapunktid, suuremad puud jne).

 Peale veemõõdusõlme vastvõtu akti koostamist ja veearvesti plommimist sõlmitakse

veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügileping ning alustatakse teenuse

osutamist.

8. NÕUDED TEEPROJEKTILE ja tee-ehitusele

 Kaevud ja kaped, mis jäävad asfalt-, kergliiklustee serva, tuleb 0,5 m raadiuses

asfalteerida.

 Maakraani/siibri spindel peab jääma maapinnast mitte sügavamale kui 15 cm.

Veetorustike süsteemil kuuluvad kaped ja spindlipikendused ühte komplekti, vajadusel

tuleb mõlemad välja vahetada. Hetkel haljasala all paiknevad ja peale ehitust

kõvakattega tee alla jäävad olemasolevad kaped tuleb vajadusel asendada

ujuvkapedega, kandevõimega 40T.

 Ehitustsooni jäävate ÜVK rajatiste kaevuluugid tõsta projektiga etteantud tasapinda.

Vanad amortiseerunud luugid ja kaped, kaevu teleskoobid, mida pole võimalik

niisama reguleerida, välja vahetada. Ehituse ajal tuleb jälgida, et oleks tagatud kõikide

luukide säilimine. Kaevu kaane reguleerimisel peab kaevu teleskoop jääma kaevukeha

sisse vähemalt 20cm. Kaevu teleskoobi maksimaalne pikkus 80cm. Juhul kui

tõstetakse kaevukaant ja teleskooptoru ei jää vähemalt 20 cm kaevukeha sisse, siis

tuleb pikendada kaevukeha, mitte teleskooptoru.

 Projekteerimise käigus uurida kõik kaevud ja välja selgitada kõik kapede,

spindlipikenduste, kaevu kaante vahetamise, tõstmise (langetamise), kaevukeha

pikendamise vajadused.

 Lahendatud peab olema sademe- ja drenaaživee ärajuhtimine tee maa-alalt kuni

toimiva eelvooluni. Sademevee ärajuhtimise süsteemid peavad töötama ja sademevete

juhtimine (imbumine) ühiskanalisatsiooni peab olema välistatud.

 Ehitusprojekt kooskõlastada kõikide võrguvaldajatega ning projekteeritavate torustike

naabrusesse jäävate kinnistuomanikega.