[image: image1.wmf]Inseneribüroo KPME OÜ,    Veerenni 56, Tallinn,11313

tel./fax:6839070, litsents EE-8041, reg.kood 10506686


TÖÖ NR. 0311
ÜKSIKELAMU- - RENOVEERITAV KINDELI VESKI
Lääne  maakond,  Lihula vald, Petaaluse küla, Kindeli Veski

ÜKSIKELAMU KINDELI VESKI 
ESKIISPROJEKT

Lääne  maakond,  Lihula vald, Petaaluse küla, Kindeli Veski 

SELETUSKIRI
ÜLDOSA

Üksikelamu Kindeli Veski eskiisprojekt on koostatud  Tim White tellimusel Lääne  maakond,  Lihula vald, Petaaluse küla, Kindeli Veski maa-alale.
Kinnistu suurus- 12,671 hektarit. 
Kinnistu katastriüksuse tunnus 41101:002:0318.

Projekti koostamise aluseks on ehitusseaduse § 19, planeerimisseaduse §9 lg 10 p 2. 
Projekt on koostatud ja vormistatud vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. määrusese nr.67 ”Nõuded ehitusprojektile” ja Eesti Standardile EVS 811-2006 “Hoone ehitusprojekt”, samuti on arvestatud  tellija soovidega.

Tellija sooviks on olemasolev lagunenud veskihoone taastada ja ümberehitada see üksikelamuks, mis vastaks kaasaja normidele ja tavadele.
Topo-geodeetilise alusplaanina on kasutatud  Haapsalu Maamõõdubüroo OÜ OÜ   (litsents 272MA) poolt  koostatud maa-ala plaani (töö nr 334-2011, 17.11.2012).
OLEMASOLEVA SITUATSIOONI  KIRJELDUS 

Vaadeldav kinnistu asub  Lääne maakonnas, Lihula vallas, Petaaluse külas, Kindeli Veski kinnistul.
Vaadeldaval krundil paikneb 1905.a. maakividest ehitatud  lagunenud veskihoone. Samuti jäävad kinnistule kaks remonti vajavat maakividest abihoonet ning palkidest lagunenud saunahoone. 
Perspektiivis on restaureerida kinnistu kõik hooned ning moodustada kinnistust terviklik hoonete kompleks.
Vaadeldav veskihoone on kolme korruseline, mille esimene korrus on ehitatud maakividest ja teised korrused on puitkarkassist.  Kuna puitkonstruktsioonid on amortiseerunud, siis otsustati, et lihtsam oleks hoone rekonstrueerida, s.t. olemasolevast hoonest säiliksid ainult maakividest seinad., ülejäänud osa kuulub taastamisele uusehitusena.
Heakord ja haljastus
Krundil olev kõrghaljastus  kuulub täielikult  säilitamisele. Sissesõidu tee äärne olemasolev maakividest piirdeaed säitatakse ja renoveeritakse. Autod pargitakse garaaži ja vajadusel  maja ette sillutatud alale.
Sissesõidutee ääres paikneb prügikonteiner. Jäätmete kogumine ja äravedu peab toimuma vastavalt Lihula Vallavalitsuse jäätme-eeskirjale.
Tekkivad ehitusjäätmed tuleb sorteerida materjalide kaupa: kivi ja muu mineraalne materjal; puit; metallmaterjal; klaas, eterniit jm. ning vedada vastavate materjalide utiliseerimiskohtadesse. Eterniit kui ohtlikud jäätmed antakse üle jäätmeluba omavale ettevõttele.
Keelatud on plastmaterjali põletamine kohapeal.

Kõik jäätmed tuleb vedada selleks spetsialiseerunud jäätmekäitluskohtadesse.

ARHITEKTUURNE LAHENDUS

Tellija sooviks on olemasolev veskihoone taastada  ja ehitada ümber 2-korruseliseks üksikelamuks. 
Hoone välisilme   säilitatakse jälgides   Kindeli Veski esialgset ilmet. Hoone esimene korruse seinad on maakividest ja teise korruse seinad  kaetakse püstlaudisega ning hoone katusekatteks on katusesindel.
Hoone koosneb kahest mahust: keskmisest  kõrgemast eluruumide mahust ning äärmistest madalamatest mahtudest. Vasakpoolsesse  madalamasse ossa jääb garaaž koos tehnilise ruumiga. Garaaži peale jääb pööning. Parempoolses madalamas osas on kõrge  elutuba. 
Elamu eluruumide osa esimesele korrusele jäävad veel esik koos trepihalliga, köök, kabinet,  (veini)kelder, WC ja majandusruum. 

Teisel  korrusel paikneb neli magamistuba, vannituba ja hall. Hallist pääseb keskmise kõrgema  mahu pööningule. Kahest magamistoast pääseb rõdule, mis moodustavad ka ühtlasi sissepääsude varikatused. 
KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS

Vundament-  olemasolev lintvundament

Välisseinad- ol.ol. maakividest seinad restaureeritakse ja soojustatakse seestpoolt min. villaga. Väljastpoolt säilitatakse maakivi või/ja osaliselt kaetakse püstlaudisega. Teise korruse seinad ehitatakse puitkarkass-tarinduses ning soojustatakse min. villsoojustusega. 
Sise- ja vaheseinad-  restaureeritavad olemasolevad maakiviseinad. Projekteeritavad seinad on puitkarkass-seinad,  heliisolatsiooniks min.vill. 
Karkass kaetakse kipsplaatidega või laudisega, vastavalt tellija soovidele. Soovituslikult võib kipsplaadi alla panna lisa plaadi (OSB-plaat, plp-plaat või tsementkiudplaat) mööbli paremaks paigaldamiseks ning parema jäikuse saavutamiseks.
Võimalusel kasutada olemasolevat puitmaterjali.

Katus ja katuslagi- sarikad (ogaplaatfermid) vastavalt sarikate (fermide) plaanile. Katus on soojustatud 350…400mm min. villaga. Katusekatteks on puitsindel.
Põrand-  ol.ol. põrandad lammutatakse ning rajatakse uuesti: olenevalt ruumist puit- või kivipõrand betoonalusel. 
Vahelagi-  puitvahelagi Põrandakate: eluruumides puitparkett, san.ruumides ja tuulekojas keraamiline plaat.  

Aknad ja uksed-  puit (Al) aknad ja puituksed

SISE- JA VÄLISVIIMISTLUS

Katusekate – puitsindel, tumesinine, Tikkurila 5086, Yö
Välissein :

· olemasolev maakivisein

· vertikaalne laudis-  helesinine, Tikkurila 5084, Kajo
Sokkel- olemasolev
Räästas- helesinine, Tikkurila 5084, Kajo
Aknad-  valged, Tikkurila 5060, Lumi
Välisuks- valge, Tikkurila 5060, Lumi
Garaažiuks- valge

Sisekujundus vastavalt tellija soovidele ja sisekujundusprojektile.

ENERGIATÕHUSUS

Energiatõhususe arvutamisel on  kasutatud “Energiatõhususe miinimumnõuded” (Vabariigi Valitsuse määrus nr 258, 20.12.2007, mis on muudetud määrusega  nr 148 27.08.2009.a.). 
Väljastatav energiamärgis põhineb energiaarvutusel, kus soojapidavus:

Katus – Ukatus=0,150 W/m²K

Välissein – Usein=0,200 W/m²K

Põrand pinnasel – Uporand=0,210 W/m²K

Välisuks – Uuks=1,20 W/m²K

Aknad  – Uaken=1,30 W/m²K

VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse eelprojektis.

Vesi saadakse puurkaevust ning kanalisatsioon lahendatakse imbväljakuga või (klaasplastmahutiga). Soe vesi saadakse elektriboileriga.
Sadeveed immutatakse krundi pinnasesse.

KÜTE JA VENTILATSIOON

Hoone sisekliima projekteerimisel võtta aluseks tellijapoolsed tingimused ja projekteerimisnormide eelnõu EPN 12.2 “Sisekliima”. Hoone soojusliku mugavuse klassiks võtta B (kui tellijapoolsed tingimused ei sätesta teisiti). 

Kütte projektlahendus on koostatud vastavalt  “Hoone kütte projekteerimine” EVS 844:2004

Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine EVS 860:2004

Hoonete ventilatsiooni projekteerimine, 1. osa. EPN 18.3.1 

Soome Ehitusnormide kogumik, osa D2 (2003)

Piirtarindid EPN 12.1

Hoone soojuskoormuse määramine EVS 829:2003

Sisekliima EVS 839:2003

Hoone tehnosüsteemide RYL 2002. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded


Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid ja Ventilatsiooniseadmete tuleohutus. Juhend 2004 (EVS)

eluruumid:





Suvel


Talvel

Ruumiõhu temperatuur [oC] :


+24,5±1,5

+22,0±2,0

Ruumiõhu relatiivne niiskus (RH) [%]:

30...70

25...45

Maksimaalne õhu liikumiskiirus [m/s]:

0,22


0,18

Vajalik õhuvahetus:




7 l/s inim. 
või
 0,7 l/s m² (põrand)

Hoone piirete õhumüra isolatsioon:








õhumüra isol. indeks RW
Hoone välispiirded (L pA,eq,T = 48dB)


≥30dB

Korteritevahelised piirded (56dB)



≥55dB

Korteri sisesed piirded (43...46dB)


≥43dB

Küte

Elamut köetakse maaküttega. Elutoas paikneb kamin. 

Ventilatsioon
Lahendatakse eelprojektiga.
ELEKTRIVARUSTUS

Lahendatakse eelprojektiga. 
Elektrivarustus peab vastama võrguvaldaja tehnilistele tingimustele.

TULEKAITSE OSA

Tulekaitse abinõud

Eramu tulekaitse abinõud on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusele nr 315 ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 27.12.2002 määrusele nr 70. Küttesüsteemide tuleohutusel on lähtutud EVS 812:3-2007.

Hoone tulepüsivus ja selle saavutamine

Eramu tulepüsivusklass on TP-3. See tähendab – elamul on lintvundament, välisseinad on osaliselt puitkarkass-seinad ja osaliselt kiviseinad. Katuse konstruktsioon on puidust ning katusekatteks on  katusesindel.

Hoone jaotatakse 3-ks tuletõkkesektsiooniks:

1. Eluruumid kahel korrusel

2. Garaaž

3. Tehniline ruum

Tuletõkkevahendid

Elamusse on paigaldatud üks 6 kg vahtkustuti ja suitsuandur. Hoonest suitsu eraldamiseks kasutada avatavaid aknaid ja uksi. 

Evakuatsioon

Eramu elanike evakueerimiseks kasutada välisuksi ja avatavaid aknaid. 

Küttekolded, suitsulõõrid ja ventilatsioon

Küttesüsteemide tuleohutusel on lähtutud EVS 812:3-2007.
Elutoas paikneb  kamin ja köögis puuküttega pliit. Küttekollete ette põrandale paigaldada sädemekaitseplekid. Hoone suitsukorstnad on tulekindlatest tellistest. Hoone horisontaalsed suitsulõõrid ei ole pikemad kui 2m. Korstna läbiviigud läbi vahelae ja katuse isoleerida 100mm kivivillaga (villa tihedus 100kg/m3) ja katta plekiga. Kõik lõõrid ja korstnad on süttivatest konstruktsioonidest viidud kaugemale kui 100mm. Korstnate süttivast konstruktsioonist läbimineku kohale ehitada katikud. Suitsukorstnad katusest min 0,8m kõrgemal.

Ventilatsioon on lahendada nii, et ei tekiks täiendavat tuleohtu- ja levikut.

Hoone ventilatsioon vastab Eesti standardile EVS 812-2-2005 “Eesti tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid”.

Planeering

Elamu asub abihoonest ca 11,8 meetri kaugusel. 

Hoonele on kindlustatud tulekustutusmasinate juurdepääs. Tuletõrjevesi vastab EVS 812 osa 6-le.
Juurdepääsude tagamine

Katusele pääseb  redeliga.

Kasutatavate ehitusmaterjalide tuletundlikkus

Katusekate













B roof

Välisviimistlus/tuulutusõhkvahe

D – s2, D2

Kandekonstruktsioonid






D – s2, D2

Soojustusmaterjalid








A2

Siseviimistlusmaterjalid






D – s2, D

EHITUSE ORGANISEERIMINE

Ehitusmaterjalid ladustatakse ehituse ajaks oma krundil.

Ehitustegevuse käigus tekkivad ehitusjäätmed tuleb sorteerida ja likvideerida vastavalt kehtivale  jäätmehoolduseeskirjale.

Ehitusjäätmed kogutakse teisaldatavasse konteinerisse, mida tühjendab vastavat teenust pakkuv firma.

Peale ehitustööde lõppu korrastatakse ümbritsev maapind.

Koostas:   Maret Volens

Vastutav arhitekt: Kalle Rannula










4/5

[image: image1.wmf]_1094561819.wmf
Inseneribüroo KPME OÜ,    Veerenni 56, Tallinn,11313

tel./fax:6839070, litsents EE-8041, reg.kood 10506686


