Leht: 1 Lehti: 1

                                                               Töö nr. 120001


Automaatne tulekahjusignalisatsioon, telefoni- ja andmesidevõrk,                  TV jaotusvõrk, videofonosüsteem,

Projekt

Tallinn 2012

Koostas:

Martin Jostov  /


/

Kontrollis:

Mait Saar         /


/

1. Üldosa

1.1. Üldist

Hoonesse nähakse ette automaatne-tulekahjusignalisatsioon, telefoni- ja andmesidevõrk,         TV võrk ja fonolukusüsteem. Elamusse ei ehitata välja tsentraalset andmesidevõrku, iga korteriomanik sõlmib ise vastava andmesidepakkujaga lepingu väliseandmesideteenuse (internet) jaoks.

Nõrkvoolu töövõttu kuulub nõrkvoolusüsteemide tööprojekti koostamine vastavalt käesolevale tehnilisele kirjeldusele, süsteemide tarnimine, paigaldus, programmeerimine ja testimine. 

Tööde teostamisel tuleb jälgida kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ja määrusi. 

Töövõtja varustab tellija esindaja süsteemi kasutuse ja hooldusjuhenditega ning korraldab süsteemi ekspluatatsiooniks vajaliku koolituse. Töö üleandmisel annab töövõtja üle ka tehtud paigaldisele vastavad teostusjoonised. 
Nõrkvooluseadmete installatsioon tehakse süvistatud paigaldusviisiga. Kõik kaablid tähistatakse vastavalt töövõtja kaabliloetelule.

1.2. Automaatne tulekahjusignalisatsioon

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) projekteerimisel on lähtutud Siseministri 04. 09 2010.a määrusest nr. 42 "Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse." ning Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004.a. määrusest nr 315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded.” Vastavalt sellele peab korterites, vähemalt ühes ruumis paiknema autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur. Ehitamise käigus paigaldatakse igasse korterisse üks autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur. Kui korteri omanik paigaldab korterisse valvekeskuse, mille külge ühendatakse ka tulekahjusignalisatsiooni andurid, siis võib korteris autonoomse tulekahjusignalisatsiooni anduri ära jätta.

Korterelamu koridoridesse, tehnilistesse ruumidesse ja garaaži on projekteeritud ATS (automaatne tulekahjusignalisatsioon). Konventsionaalne keskseade (minimaalselt 4 avastamispiirkonda) on paigaldatud tuletõrje ründeteel paiknevale sissepääsule. Süsteem avastab rikked kontrollitaval alal ja tekkinud tulekahju võimalikult varases staadiumis ja annab sellest teate keskseadmele. 

Tulekahju häire antakse häirekellade abil, mis paigaldatakse garaaži ja igale korruse koridori.

Anduritena kasutatakse põhiliselt optilisi suitsuandureid. Ruumidesse (garaaž) kuhu suitsuandur ei sobi paigaldatakse temperatuuriandurid. Ripplagede tagused andurid dubleeritakse valgusdioodiga ripplagede all. Tulekahju käsiteadustid paigaldatakse iga korruse koridori 1,5 m kõrgusele põranda pinnast. 

Tulekahjuhäire korral lülitab keskseade relee väljundi kaudu välja. Keskseade varustatakse akudega, mis tagavad süsteemi töö 72 h valverežiimis ja täiendavalt 0,5 h häirerežiimis. 

Andurite ahelate kaabeldus teostatakse varjestatud tulekahjusignalisatsiooni kaabliga (nt. KLMA 2x0,8+0,8), häirekellade liin tulekindla kaabliga tulepüsivusega min. 30 min, (nt. Pirelli FP200 Gold 2x1,0).

1.3. Telefoni- ja andmesidevõrk

Käesoleva projektiga on lahendatud hoone sisepaigaldis. Välisühendus lahendatakse eraldi projektiga väljaspool käesoleva projekti mahtu. Sideteenuse pakkuja toob hoonesse vajalikumahulise välisühenduse. Hoonesse oma telefonikeskjaama ei paigaldata. Andmesidejaotla asub keldri korrusel tehnilises ruumis.

Võrk peab võimaldama igale kliendile ühte telefoninumbrit. Võrk teostada vastavalt cat.6 tingimustele tähtskeemis kaabliga Cat6 U/UTP 4x2x0,5mm. Korteri andmesidevõrgu koondumispunkt asub tugevvoolukilbi nõrkvoolu sektsioonis.

Kaablite paigaldamisel järgida kaabli tootjatehase tehnilisi andmeid kaablite paigaldamiseks (painderaadiused jne.). 

Igale korterile teostada üks sisestust vastavalt cat.6 tingimustele kasutades U/UTP 4x2x0,5 cat.6 kaablit. Korteri sisestus otsastada tehnilises ruumis paiknevas arvutivõrgu jaotlas RJ45 cat.5 liidestega 19’’ paneelis ja korteris nõrkvoolu sektsioonis telefoni jaoks ettenähtud RJ45 cat.5 liidestega andmesidepaneelil. Igasse korteri tuppa paigaldatakse telefonipistik 2xRJ45 cat.6 liidesega.

Andmesidevõrgu jaotla sisesed patch kaablid ja aktiivseadmed kuuluvad sideteenuse pakkuja hankesse.

Tööde lõpetamisel võrgud testida ja koostada teostusjoonised. Testi tulemused ja teostusjoonised esitada peatöövõtjale.

1.4. Televisioonivõrk

Käesoleva projektiga on lahendatud hoone sisevõrk. Kaabeltelevisiooni välisühendused lahendatakse eraldi projektiga väljaspool käesoleva projekti mahtu. Kaabeltelevisiooni seadmed asuvad tehnilises ruumis paiknevas arvutivõrgu jaotlas.

Hoones teostada TV võrk kaabeltelevisiooni kaudu hoonesse edastatavate programmide edastamiseks sagedusalal kuni 860 MHz.TV võrgu sumbuvus lõppvõimendist tarbija pistikupesa väljundisse ei tohi ületada 40 dB. Tarbija pistikupesa väljundis peab olema tagatud signaali tugevus min. 60 dB.

Hoone magistraalvõrk kuni korteri jaotuspunkti teostada tähtskeemis televisioonivõrgu sisepaigalduskaabliga min. 1,0 mm, kasutades lõppevaid jagureid, ei kasutata läbivaid jagureid. Korterite televisioonivõrk teostada tähtskeemis keskpunktiga vastava korteri jaotuspunkt televisioonivõrgu sisepaigalduskaabliga min. 1,0 mm, kasutades lõppevaid jagureid, ei kasutata läbivaid jagureid. Televisioonipistikud paigaldatakse korteri igasse elu- ja magamistuppa kasutades TV-R pistikupesi, ei kasutata läbivaid pesi. Kaablite paigaldamisel järgida kaablite lubatud painderaadiusi, jaotuspunktides on vajalik kaablite reserv 1 m. Magistraalvõrk teostada varjatult kaablišahtis.

Tööde lõpetamisel võrk testida ja koostada teostusjoonised. Testi tulemused ja teostusjoonised esitada peatöövõtjale.

1.5. Videofonosüsteem

Hoonesse projekteeritakse videofonosüsteem (nt. VIZIT), mis võimaldab kiirvalimiskoodiga (1...2 kohaline kood) külalistel ühendust võtta vastava korteriga. Korterist on fonolukusüsteemi kaudu võimalik suhelda ja avada jalgväravat ning hoone välisust. Samuti võimaldab uksepaneel puutemälu "tableti" abil jalgvärava ning välisukse avamise. 

Väravat ja välisust saab seestpoolt avada nupp-lingi abil ning väljastpoolt võtmega või puutemäluga.

Süsteemi teostamisel koostada teostusjoonised mis esitada peatöövõtjale.

1.6. Värava automaatika

Käesoleva projektiga on lahendatud värava ja garaaziukse automaatika, mille käigus toimub värava ning garaaziukse avamine kaugjuhitava puldiga. Väravat ning garaaziust peab saama avada ka korterist.

Tagatud peab olema värava ja garaaziukse käsiavamine voolukatkestuse korral.

Süsteemi teostamisel koostada teostusjoonised ja testida. Teostusjoonised esitada peatöövõtjale.

CONTRACT Security OÜ, Jaama 76-C7, 10515 Tartu

info@c-security.ee www.c-security.ee
                                                                          MTR. Reg.nr: EEH005910, FEH000381, TEL001809

Politseiameti luba: nr. 1165


