TÖÖDE TELLIMUS
Objekt: Randvere küla, Viimsi vald 
Tellija: Tatjana Grünvald 
Kuupäev: 16.07.2026 
Eesmärk: Tuleohutusauditis tuvastatud puuduste kõrvaldamine kasutusloa taotlemiseks.
1. ELAMU – TULEOHUTUSE PARANDUSTÖÖD
1.1 Saunaahju ohutuskuja taastamine
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Töö kirjeldus:
· Eemaldada saunaahju ümbrusest kõik puidust viimistlusmaterjalid, mis jäävad tootja nõutud ohutuskaugusest väiksemale.
· Paigaldada saunaahju ümber mittepõlevast materjalist kaitseekraan (metall või kiviplaat), mis vähendab ohutuskuja tootja juhendi kohaselt.
· Viimistleda ümbrus uuesti tulekindlate materjalidega.
(Vahetada välja kuumakahjustustega puidust pinnad.)
Nõuded: Tulekindlad materjalid, paigaldus vastavalt saunaahju tootja juhendile.


1.2 Valmiskamina amortiseerunud koldeplaatide vahetus või kamina vahetamine
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Töö kirjeldus:
· Eemaldada amortiseerunud koldeplaadid.
· Paigaldada uued tulekindlad šamott- või tootja nõuetele vastavad koldeplaadid.
· Kontrollida kaminasüdamiku sisepind ja vajadusel vahetada kulunud detailid.
1.3 Korstna külge kinnitatud antenni eemaldamine
Töö kirjeldus:
· Eemaldada antenn korstna küljest.
· Parandada korstna välispind (vuuk, tellis, plekk), kui eemaldamisel tekib kahjustusi.



2. ABIHOONE – TULEOHUTUSE PARANDUSTÖÖD
2.1 Moodulkorstna läbiviigu ohutuskuja taastamine
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Töö kirjeldus:
· Eemaldada läbiviigu ümbert kõik materjalid, mis jäävad nõutud ohutuskaugusest väiksemale.
· Paigaldada läbiviigu ümber tulekindel mineraalvill (min 100 kg/m³, töötemp 600 °C).
· Ehita ümber tulekindel karp (metallkarkass + tulekindel vill / tulekindel plaat).
· Viimistleda läbiviik tootja juhendi kohaselt.






2.2 Ehitusvahu eemaldamine korstna katuseläbiviigust
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Töö kirjeldus:
· Eemaldada kogu ehitusvaht korstna läbiviigu ümbert.
· Paigaldada tulekindel metallmansett ja korrektne plekk-tihendus.
· Tagada, et läbiviik vastab moodulkorstna paigaldusjuhendile.
2.3 Statsionaarse redeli paigaldamine korstna hoolduseks
Töö kirjeldus:
· Paigaldada katusele statsionaarne tsingitud metallredel.
· Kinnitada redel mittepõlevatele konstruktsioonidele.
· Tagada ohutu ligipääs korstnale hooldustöödeks.

Tööde teostamise tingimused
· Kõik tööd tuleb teostada vastavalt tuleohutusnõuetele ja tootjate paigaldusjuhenditele.
· Materjalid peavad olema sertifitseeritud ja sobima tuleohutuse tagamiseks.
· Tööde valmimisel esitada fotod ja vajadusel paigaldusdokumendid.
· Tööde valmimise tähtaeg: kokkuleppel.
Tellija kinnitus
Tellija kinnitab, et ülaltoodud tööd on vajalikud kasutusloa taotlemiseks ning palub esitada hinnapakkumise koos materjalikulu ja tööde teostamise ajakavaga.
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