
Meie 27.10.2021 
Viinistu küla ühisveevärgiga liitumise tehnilised tingimused

on nõus Viinistu külas X kinnistu hoonete veevärgi ühendamisega X Viinistu küla ühisveevärgiga alljärgnevatel tingimustel:

1.         Maaüksuse veevärgi liitumispunktiks Viinistu küla ühisveevärgiga on X kinnistuga piirneval magistraaltorustikul asuv maakraan DN25. Maakraani asukoht on X koostatud asendiplaanil (töö nr. X, väljavõte lisas).

Lubatud veevõtt liitumispunktis on kuni 1 m³/h. Vt. Joonis X_Viinistu.

2.
Rajatavad torustikud peavad jääma kinnistu X piiresse.

3.
Kaevetööd kooskõlastada vajadusel teiste kommunikatsioonide valdajatega.

4.
Kinnistul olevad torustikud esitada avatud kaevikus X esindajale, kes annab nõusoleku tagasitäite teostamiseks.

Etteteatamise aeg kaeviku ülevaatuseks on 2 tööpäeva, lühema etteteatamise korral ei ole võimalik kindlustada soovitud ajahetkel ülevaatust.

5.
Kinnistusiseste tööde teostamisel ilma avatud kaeviku ettenäitamiseta on X-l õigus nõuda kontrollimiseks kaeviku lahtikaevamist kinnistu omaniku kulul. 

6.
Veemõõdusõlm peab paiknema  külmumise eest kaitstud ligipääsetavas kohas. Veearvesti ees peab olema sulgeseade (kraan). Veearvesti järel peab olema sulgeseade ja tagasilöögiklapp. Enne kasutuselevõttu peab veemõõdusõlmed esitama ülevaatuseks ja plommimiseks X  esindajale. Veearvesti (väärtusega 100 €) annab X.

7. 
Maa-alune torustik peab olema paigaldatud tihendatud liivaalusele ja paigalduse minimaalne sügavus külmumise vältimiseks on 1,8 m. Kui hoonete kasutamine ei ole aastaringne, siis soovitame enne hoonesse sisseviiku paigaldada täiendav isetühjenev maakraan.

8.
Enne liitumist sõlmida X-ga liitumisleping ja enne vee kasutamise algust teenusleping (lepingute projektid koostab X).

9.
Tehnilised tingimused kehtivad kuni 31. oktoobrini 2022.a.   
Juhatuse esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

