# Liitumistingimused

Käesolevaga väljastame liitumistingimused kinnistu Rakvere vald,  liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

Veevarustus

- välja ehitada veetorustik olemasolevast veetorustikust kuni kinnistu piirni

- kinnistu piirist kuni 1meeter väljapoole paigaldada kinnistu peakraan

- rajada sisendustoru elamust kuni kinnistu piirini ja ühendada paigaldatava kinnistu peakraaniga

- liitumispunktiks ühisveevärgiga  jääb paigaldatav kinnistu peakraan

- kinnistu sisendustoru soovitav  minimaalne paigaldamissügavus  170 cm. Torustiku materjalina kasutada PE(H) tüüpi veevarustuse plasttoru survele PN 10, sisendustoru minimaalne läbimõõt de 25mm

- minimaalne vabarõhk liitumispunktis on 2,5 baari. Veetarbimisele ei kehtestata AS Rakvere Vesi ( edaspidi Vee-ettevõtja ) poolt piiranguid.

Kanalisatsioon:

- välja ehitada kanalisatsioonitorustik olemasolevast kanalisatsionitorustikust kuni kinnistu piirini,

- kinnistu piirist kuni 1 meeter väljapoole paigaldada kanalisatsiooni vaatluskaev

- rajada kanalisatsioonitorustik elamust kuni kinnistu piirini ja ühendada paigaldatava kinnistu vaatluskaevuga

- liitumispunktiks ühiskanalisatsioonitorustikuga jääb kinnistu piiril asuv vaatluskaev

- kinnistu kanalisatsioonitorustiku soovitav minimaalne läbimõõt  de 160 mm

- torustiku materjalina  kastutada PE või PP tüüpi kanalisatsioonitoru

- ühiskanalisatsiooni paisutustase on  kinnistu vaatluskaevu kaanest 10 cm võrra kõrgem tase

- kinnistult ärajuhitud reovee reostusnäitajad ei tohi ületada Rakvere valla ühisveevärgiga ja –kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskirja § 9 lg 10  kehtestatud piirväärtusi.

- sademete-, pinnase- ja drenaaživete juhtimine ühiskanalisatsiooni ei ole lubatud

Muud:

- liitumistingimuste kehtivusaeg on üks aasta, liitumistingimuste kehtivusaja pikendamine toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel

- torustike  rajamine tänavale ja rajamise tingimused ( olemasolevatest torustikest kuni liitumispunktideni) kooskõlastada Rakvere Vallavalitsusega

- torustike rajamine tänavale ja kinnistule  toimub  kinnistuomaniku poolt ja kulul.  Rajamise ajast informeerida Vee-ettevõtjat kas telefoni teel (32 23317 ) või kirjalikult e-posti teel (info@rakvesi.ee )

- torustike paigaldamisel juhinduda torutarnija paigaldustingimustest

- kinnistutorustike ühendamist  ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikuga teostab Vee-ettevõtja tööpäevadel  8.00st kuni 17.00ni eelneva kokkuleppe alusel

- tööde teostamise järel sõlmida Vee-ettevõtjaga teenusleping

- veemõõdusõlme   paigaldab Vee-ettevõtja  5 tööpäeva jooksul peale  teenuslepingu sõlmimist.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Urmas Krikk

Juhataja