[image: image1.wmf][image: image2.wmf]

Ülejõe küla
79532 RAPLA VALD



 
23. 09. 24 nr 1-8/159
Liitumistingimused kinnistu Rapla vald, Ülejõe küla ______ vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks ja ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
I.VESIVARUSTUS

1.1 Kinnistu veetorustik rajada PE 32 mm veetorust ja ühendada kinnistu piiril maakraanist/liitumispunktist (maapinna abs. kõrgus 61,66, torulae abs. kõrgus 59,86) edasi rajatud PE 32 mm veetoruga. PE torustike ühendamisel kasutada keevisliitmike.
1.2 Kinnistu torustik rajada vähemalt 1,8 m sügavusele toru pealt maapinnani ja 15 cm paksusele liivakihile. Esmane tagasitäide toru peale (30 cm) teha liivaga ning tihendada. Lõpu tagasitäide teha väljakaevatud pehme pinnasega. Tänava (sõidutee) ja kuni 1 meeter tänava äärest tuleb tihendada kaevik maapinnani välja killustikuga ja tagada, et tänava maa-alal ei tekiks vajumisi.
1.3 Veetorustik, vundamendi alt või läbi selle, tuleb paigaldada kaitsehülssi, et ei tekiks torustiku ja vundamendi vahelist otsest kokkupuudet.

1.4 Majaühendus ehitada vastavalt kehtivatele ehitusnormidele RIL 77-2013.

1.5 Tagada nõuetele vastav ruum (koht) veemõõtja paigaldamiseks, veemõõdusõlmele esitatavad nõuded toodud kodulehel www.rv.ee (Liitumine - Rapla, Uusküla, Valtu).
II.KANALISATSIOON

2.1 Väljaviim ehitada kinnistu piirile paigaldatud kanalisatsiooni (liitumispunkti) ühendustorusse PVC Ø 160 mm (maapinna abs kõrgus 61,65; torupõhja abs kõrgus 60,19).

2.2 Kanalisatsioonitorustik rajada 15 cm paksusele killustikalusele, maksimaalse fraktsioonisuurusega 16 mm. Esmane tagasitäide toru peale (30 cm) teha liivaga ning tihendada. Lõpu tagasitäide teha väljakaevatud pehme pinnasega. Tänava (sõidutee) ja kuni 1 meeter tänava äärest tuleb tihendada kaevik maapinnani välja killustikuga ja tagada, et tänava maa-alal ei tekiks vajumisi.
2.3 Kanalisatsioonisüsteem monteerida isevoolsetest PP või PVC kanalisatsioonitorudest                 min Ø 110 mm. Minimaalseks kanalisatsioonitoru languks arvestada 7 mm ühe meetri toru kohta.
2.4 Maksimaalne absoluutne paisutuskõrgus liitumispunktis on 61,65 m (liitumiskaevu kaas).

2.5 Maksimaalsest paisutuskõrgusest allpool asuvate veeneelude korral näha ette abinõud võimalike uputuste vältimiseks.

2.6 Sademe- ja pinnavee juhtimine ühiskanalisatsiooni on keelatud.

2.7 Kanalisatsioonitorustik ehitada vastavalt kehtivatele ehitusnormidele RIL 77-2013.

III.ÜLDNÕUDED

3.1 Kinnistu kanalisatsiooniga ei tohi ühendatuks jääda kuivkäimlate “mahuteid” ja/või kogumiskaevusid.
3.2 Kinnistu kanalisatsioonitorustiku suuna muutmisel üle 15° kasutada soovituslikult kontrollkaevu (kanalisatsiooni puhastamise võimalust).
3.3 Haruühendused sisendtorustikel on keelatud.

3.4 Kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustiku ühendamisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga enne tagasitäite tegemist kutsuda kohale vee-ettevõtte esindaja (tel 52 77 318).
3.5 Peale liitumiseks tehtavate tööde lõpetamist esitada vee-ettevõttele teostusjoonis ja sõlmida liitumis- ja teenusleping.
3.6 Liitumistingimused kehtivad kuni 23.09.2025.
Tarmo Ärmpalu

Juhataja

Mart Kesküll 52 77 318



_1062308359.doc



