[image: image1.png]Kuusalu Soojus





Aap Piho

Lõo

Viinistu küla


Meie 27.10.2021  nr. 083
Viinistu küla ühisveevärgiga liitumise tehnilised tingimused, Lõo kinnistu
OÜ Kuusalu Soojus on nõus Viinistu külas Lõo kinnistu (42301:003:0372) hoonete veevärgi ühendamisega OÜ Kuusalu Soojus Viinistu küla ühisveevärgiga alljärgnevatel tingimustel:

1.         Maaüksuse veevärgi liitumispunktiks Viinistu küla ühisveevärgiga on Lõo kinnistuga piirneval magistraaltorustikul asuv maakraan DN25. Maakraani asukoht on A Geo OÜ koostatud asendiplaanil (töö nr. 15022, väljavõte lisas).

Lubatud veevõtt liitumispunktis on kuni 1 m³/h. Vt. Joonis Lõo_Viinistu.

2.
Rajatavad torustikud peavad jääma kinnistu 42301:003:0372 piiresse.

3.
Kaevetööd kooskõlastada vajadusel teiste kommunikatsioonide valdajatega.

4.
Kinnistul olevad torustikud esitada avatud kaevikus OÜ Kuusalu Soojus esindajale, kes annab nõusoleku tagasitäite teostamiseks.

Etteteatamise aeg kaeviku ülevaatuseks on 2 tööpäeva, lühema etteteatamise korral ei ole võimalik kindlustada soovitud ajahetkel ülevaatust.

5.
Kinnistusiseste tööde teostamisel ilma avatud kaeviku ettenäitamiseta on OÜ-l Kuusalu Soojus õigus nõuda kontrollimiseks kaeviku lahtikaevamist kinnistu omaniku kulul. 

6.
Veemõõdusõlm peab paiknema  külmumise eest kaitstud ligipääsetavas kohas. Veearvesti ees peab olema sulgeseade (kraan). Veearvesti järel peab olema sulgeseade ja tagasilöögiklapp. Enne kasutuselevõttu peab veemõõdusõlmed esitama ülevaatuseks ja plommimiseks OÜ Kuusalu Soojus esindajale. Veearvesti (väärtusega 100 €) annab OÜ Kuusalu Soojus.

7. 
Maa-alune torustik peab olema paigaldatud tihendatud liivaalusele ja paigalduse minimaalne sügavus külmumise vältimiseks on 1,8 m. Kui hoonete kasutamine ei ole aastaringne, siis soovitame enne hoonesse sisseviiku paigaldada täiendav isetühjenev maakraan.

8.
Enne liitumist sõlmida OÜ-ga Kuusalu Soojus liitumisleping ja enne vee kasutamise algust teenusleping (lepingute projektid koostab OÜ Kuusalu Soojus).

9.
Tehnilised tingimused kehtivad kuni 31. oktoobrini 2022.a.   
Kalle Küngas
Kuusalu Soojus OÜ

Juhatuse esimees

/allkirjastatud digitaalselt/


[image: image1.png]